문서번호	정수과-2208
결재일자	2023. 3. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김갑환		김경진	03/28
			정미선
협조	정수시설과장		이호완
	주무관		이금재

제어실 업무일지(3/27 야간)

2022. 3. 27. (월)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지 [야간]

□ 업무현황

일 자	2023. 3. 27.(월) 야간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

【정수생산현황】                                                       (단위 : ㎥/일)

취 수 량			송 수 량				여 과 량		유효율 (%)	배출수량
계	강북	자양	계	대현산	와우산	보광	1계열	2계열		재활용	방류량
419,959	84,025	335,934	419,195	281,305	85,500	52,390	264,959	165,485	99.8	6,618	2,557

【정수지 및 배수지 수위】                                                 (단위 : m)

구 분		정 수 지			배 수 지
		#1	#2	#3	대현산	와우산	보광
목 표(최고/최저)		4.6~3.0	4.6~3.0	4.6~3.0	5.2~3.3	5.2~3.3	5.2~3.2
운 영	전일 09:00	4.1	-	4.1	4.9	4.8	4.7
	전일 23:00	4.3	-	4.3	3.8	3.8	3.3

□ 수질현황

【원수 수질】                                                               (일평균)

구 분	탁도 (NTU)	pH (착수정)	수온 (℃)	NH3-N (mg/L)	2-MIB(ng/L)		지오즈민(ng/L)		착수정
					원수	정수	원수	정수	알카리도	잔류염소
강북 취수	2.1	8.4	10.4	0.06	-	-	-	-	-	0.16
자양 취수	5.2	8.1(7.9)	11.4	0.05	3	0	12	0	54	0.43

※ 총조류수 :	5,690	cells/㎖	규조류 :	5,660	남조류 :	0	녹조류 :	20	기타 :	10	]

【정수 수질】                                                      (단위 : NTU, ㎎/L)

구 분	수질목표	송수			정수지			노고산배수지
					#1	#2	#3
		평균	최대	최소	평균	평균	평균	평균	최대	최소
탁 도	0.06 이하	0.05	0.06	0.05	0.06	-	0.06	0.06	0.06	0.06
잔류염소	0.42 ~ 0.50	0.45	0.46	0.43	0.46	-	0.49	0.28	0.31	0.26

※ 여과지속시간 : 71시간 52분, 활성탄흡착지 지속시간 : 95시간 48분

□ 정수약품 투입률                                               (단위 : ppm, 평균)

응집제		이산화탄소	가성 소다	O3(H2O2)	염 소				불활성화 비
					전염소		중염소	후염소	계	착수정 (최소값)	오존접촉조 (최소값)	정수지 (최소값)
PAC	PAHCS
					강북취수	자양취수
10	-	2.7	-	0.6(-)	3.7	1.6	-	0.69	5.20	1.52	1.99	1.69

※ 잔류오존(활성탄 유입수): 0.18ppm

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	23:04	원종현	박인석	1. 경계근무 철저
	05:05	이수한	박인석	2. 출입자 통제

□ 정비요청사항 (신규 ◎, 기존 ○)

구 분	내 용
정비요청	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

◎ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주>  2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호 → 1호) : 3/2(목)

○ 3월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 1, 3, 6호  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.42→ 0.46mg/L) : 3/23(목) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

※ 염소가스 안전교육(C팀) : 3/27(월) 16:00~17:00

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
3/28 06:00	4.4	8.0(7.8)	52	3	12	10	1.1	0.6(-)	1.6 / 3.4	0.69

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 3/28(화)   ※ 김갑환(B팀) → 이지광(D팀)

◎ 배출수처리장 침사인양기 작업 예정으로 회수조 수위 1.5m 유지 : 3/28(화) 07:00 기준

◎ 2-2 침전지 바닥 및 벽체 청소 : 3/28(화) ☜ 경사판 청소 완료 : 3/27(월)

※ 2-1 침전지 경사판 청소 예정 : 3/29(수)

◎ 오존 주입률 조정(0.5ppm → 0.6ppm) : 3/27(월) 08:45

○ 응집제 주입률 조정(PAC 11 → 10ppm) : 2/15(수)  ※ Main Tank 1호 사용중

○ 원수 pH 상승으로 CO2 투입 : 1/31(화)

□ 일일 전력사용량  ※ 한전 파워플래너 자료 이상으로 미작성

구 분	시간대별(봄 3월 ~5월)				전력원단위 (원/kWh)	피크전력(kW) (취수장/정수장)
	경부하	중간부하	최대부하	계
단 가	79.3	101.8	132.5	100.1	-	적용피크
사용량(kWh)						3,100 / 7,000
평균사용량(kWh)	-	-	-	-		금일피크
전력료(원)						-

끝.