문서번호	원무과-4257
결재일자	2023. 3. 28.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	원무과장	서북병원장
최형인	이동기	김용범	03/28
			이현석

'23년 석면건축물

실내공기중 석면농도 측정 실시계획

2023. 3.

서북병원

(원 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

'23년 석면건축물 실내공기중 석면농도측정 실시계획

우리병원 본관은 일부 건축자재가 석면을 포함한 석면건축물로서 관련법에 따라 2년 주기로 실내공기 중 석면농도를 측정하도록 되어있어 석면건축물 관리를 위하여 실내공기 중 석면농도측정을 실시코자 함

1		관련근거

□ 석면안전관리법 제22조, 시행령 제33조 및 시행규칙 제28조(석면 건축물 관리기준)

- 석면건축물 관리기준 준수여부 판단을 위한 실내공기 중 석면농도 측정(2년주기)

- 석면건축물의 소유자는 실내 공기중 석면농도를 측정하고 그 결과를 기록·보존

□ 석면건축물 실내공기 중 석면 측정방법(환경부고시 제2020-268호)

□ 「2022년 하반기 시 소유 석면함유건축물 안전관리 및 교육 안내」   (생활환경과-1589, 2022. 9. 20.)

- 석면농도 측정(2년 1회)을 재산관리부서에서 실시

- 이전 석면농도 측정은 시 총괄부서(생활환경과)에서 실시(2021.5.17.)

□ 「석면안전관리법 개정 안내」(은평구 자원순환과-28518, 2022. 10. 31.)

- 석면건축물 관리대장 기록방식이 석면관리종합정보망 입력만으로 변경

2		추진계획

□ 측정일시 : 2023. 03. 29.(수) 10:30

□ 측정대상 : 본관 5개소(지하2층 방호실, 지하1층 복도 등)

□ 측정업체 : (사)한국석면건축물안전관리협회

□ 측정기준 및 방법

- 측정결과 석면농도가 ㎤당 0.01개를 초과하는 경우 보수, 밀봉, 구역 폐쇄 등의 조치를 실시

항목	기준	측정방법
석면	0.01개/㎝	공기 중 석면 및 섬유상 먼지농도 측정방법 (위상차현미경법)

3		측정방법

□ 일반사항

• 석면건축물 내 최소 시료채취지점 수

- 본관 석면자재 면적 : 1,153.2㎡ (지상 1~3층 석면자재 없음)

석면자재 면적	최소 시료채취지점 수
500㎡이하	3
500㎡초과 1000㎡이하	4
1000㎡초과 2000㎡이하	5
2000㎡초과	6

• 분무재 또는 내화피복재 사용위치에 대해서는 전수 측정이 원칙

• 필요시에는 대상시설 건축물로부터 최소 1m이상 떨어져서 실외 공기 시료를 채취해야 하며, 시료채위 당시의 온도, 습도, 풍속 등 물리적 환경인자에 관한 정보 기록

□ 고려사항

• 대상시설이 여러개의 동과 층으로 구성되어 있는 경우, 시설의 용도 및 사용목적을 대표할 수 있는 기준 동과 층을 위주로 하여 측정지점을 선정

• 환기시설의 위치, 시설 이용자의 다수여부, 석면건축 자재의 분포, 실내기류 분포, 공기질의 대표성 등을 고려하여 선정

• 시료채취는 해당시설이 실제 운영하고 있는 시간 내에 실제 운영 환경에서 실시

4		행정사항

□ 측정업체에 의뢰하여 석면농도 측정실시

- 예산금액 : 금 770,000원

- 예산과목 : 서북병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진, 서북병원 운영, 서북병원 진료서비스 수준 관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 측정 결과 및 조치내용을 석면관리종합정보망의 석면건축물 관리대장에 기재

붙임  1. 관련규정 1부.

2. 견적서 1부.  끝.