문서번호	현장민원과-4597
결재일자	2023. 3. 29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
현장민원팀장		현장민원과장	중부수도사업소장
이강욱		양해선	03/29
			장청락
협 조
	행정지원과장			은정호
	민원총괄팀장			송시훈
	주무관			진원덕

『동절기 수돗물 사용량 과다 저소득 취약가구』

누수진단 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 3. 29.

중부수도사업소

(현장민원과)

『동절기 수돗물 사용량 과다 저소득 취약가구』

누수진단 점검결과 보고

동절기 수도 사용량이 급증한 ******에 대해 선제적 누수진단을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 추진근거

○ **************************(본부장 요청사항)

□ 점검개요

○ 추진기간 : '23. 3. 14.(화) ~ 3. 27.(월), (10일 간)

○ 점검대상 : 157가구(전체 14,877가구 중 취약가구 선정)

- 취약가구 선정 : 노후 건축물 및 직전검침 대비 20톤 이상 증가 가구로 선정

○ 점검방법 : 4개반 15명 운영(현장민원과 3개반 11명, 행정지원과 1개반 4명)

- 행정지원과 : 아리수품질확인제 근로자 4명(2인 1조)

○ 점검내용 : 옥내 급수배관 누수 여부

□ 추진경위

○ '23. 2. 13. :************************************

- 월동기간 수도사용량이 급증한 ****** 선제적 누수진단

**************************************

○ '23. 2. 24. : '23년 2월 정례사업소장 회의 시 수범사례 횡단전개 본부장 요청사항

◆**************************************************************

*********************************************

○ ************************************************

- 점검결과 : 61가구 중 13가구 누수발생(양변기 10, 마당 3)

○****************************************************

◆ '23. 3. 13 : 동절기 수돗물사용량 급증가구 누수진단 협조요청 문서발송(사업소 → 수용가)

- 방문 희망일자 및 시간 등을 지역별 지정된 접수전화번호로 신청('23. 3. 23까지)

○ '23. 3. 14. ~ 27. : 대상가구 선제적 누수진단 시행

- 대상가구 : 노후 건축물 및 직전검침 대비 20톤 이상 증가한 157가구

□ 진단결과

○ 대상가구 점검결과

(단위 : 가구)

자치구별	진단 대상	진단가구
		점검결과								진 단 미시행
		합계	누수발생 가구						누수 없음
			소계	양변기	매립	씽크대	보일러	세탁기
계	218 (100%)	205 (94%)	43 (19.7%)	24	14	2	2	1	162 (74.3%)	13 (6%)
종로구	26	23	5	1	3	-	-	1	18	3
중구	14	14	1	-	1	-	-	-	13	-
용산구	39	39	6	1	4	1	-	-	33	-
성북구 ('23.3.3시행)	78	68	18	12	3	1	2	-	50	10
	61	61	13	10	3	-	-	-	48	-

※ 진단 미시행 사유 : 공가 7, 부재 5, 판독불가 1(계량기 별침 회전여부 판독불가)

- 점검반 현장실무 교육 및 누수진단 현황

누수진단 현장 점검자 실습		진단결과 설명 등 안내

□ 현장 조치사항

○ 누수 가구(30가구)에 대해서는 누수원인 및 조치방법 설명

- 양변기 누수 가구 부품 교체 안내(누수감면 없음)

- 옥내배관 누수 가구 요금감면 및 옥내 노후배관지원 제도('94.4.1이전 준공건물, 비내식성 배관) 설명 안내

□ 향후계획

○ 공가 및 부재로 점검 미시행 가구는 향후 누수진단 요청 시 추진

○ 누수 가구 요금감면 및 노후배관지원 신정 시 적극 지원

□ 행정사항

○ 점검결과 본부 보고 : '23. 3. 29.(사업소 → 급수부 급수설비과)

○ 별침 판독불가한 만기 계량기 교체 의뢰(사업소 → 서울시설공단)

******************************

***********************

************************(교체일자 2008. 7. 24.)

붙임 : 관내 취약가구 누수진단 점검결과 현황 1부.  끝.