문서번호	정수과-1489
결재일자	2023. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
권학선		代박형수	03/30
			문인기
협 조	주무관			박형수
	안전관리팀장			이용성
	주무관			윤기영
	주무관			박석주
	주무관			박관우

활성탄(6지) 신탄 교체 및

통수 결과 보고

2023. 3.

구의아리수정수센터

(정수과)

활성탄(6지) 신탄 교체 및 통수 결과 보고

2차년도 활성탄 신탄 교체 대상지 5개지(5,6,14,15,16지) 중, 제6지에 대한 신탄 교체를 완료하고, 수질 검사 결과 기준에 적합하여 통수 결과를 보고 드림

지별 통수절차

포설		담수		분탄제거		수질확인		통수
•포설높이 점검		• 탄 공기 제거 • pH 확인		• 역세척 실시 • 역세척수 수질 검사(탁도,pH)		• 지속적 지드레인실시 • 탁도, pH 등 수질 모니터링		• 수질 적정 범위시 통수

통수 결과

❍ 통수 대상 : 6지

❍ 통수 일정 : 담수 후 통수까지 13일 소요

구분	일 정	비고
활성탄 굴상	'23.2.27 ~3.6
하부집수장지 점검	3.10~3.15	보수공사 및 공기분출시험
활성탄 포설	3.16~3.`17	346 ㎥ (152.2톤)
담수/교반	3.17~3.20	공기세척 3회 실시 (pH 변화 없음)
초기 역세척	3.20	- 펌프1대 물세척(1시간), 시동방수 ×
강화 역세척	3.21~3.23	- 펌프2대 물세척(1시간), 시동방수 ×
정상 역세척	3.23~3.26	- 공기세척+펌프2대 물세척(20분), 시동방수 100분
최종 역세척	3.27~3.28	- 공기세척+펌프2대 물세척(20분), 시동방수 300~500분
수질검사/통수	3.29 12:20~	통수 (pH 8.4)

❍ 수질 검사 결과

대상	탁도(NTU)	pH	TOC(mg/L)	2-MIB, 지오스민(ng/L)
기 준	0.1 이하	8.5 이하	1 이하	8 이하
검사 결과	0.06	8.4	0.11	불검출

붙임 : 활성탄지 6지 신탄 교체 현황보고(2023.2.26) 1부. 끝.