문서번호	물재생시설과-3988
결재일자	2021. 3. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김병용		최년수	03/31 윤창진
협 조

서남건조시설 2단계 사업관련 관계자회의 결과 보고

2021. 03.

물재생시설과

서남건조시설 2단계 사업관련 관계자회의 결과 보고

서남건조시설 2단계 설치 공사와 관련 광주 및 용인 등 지자체에서 운영중인 총인약품슬러지건조시설 견학 후 서남물재생센터 시설 보완을 위한 검토회의 개최하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		회의개요

❍ 일시 : 2021. 3. 25.(목),  14:00~16:00

❍ 장소 : 서남물재생센터 관리동 2층 대회의실

********************

***********************

*****************************

************************

*****************************

❍ 주요안건

－ 총인약품슬러지(이하‘총인슬러지’) 처리관련 지자체 처리시설 견학보고

－ 총인슬러지 처리관련 공법사 대응방안

－ 서남물재생센터 총인슬러지 처리방안

－ 기타사항

※ 서남물재생센터 현대화슬러지 응집제 변경시험 경과보고

Ⅱ		회의내용

❍ 총인슬러지 처리관련 지자체 처리시설 견학보고

－ 광주 제1하수처리장: 총인슬러지 건조를 위한 초기모델로 점착성으로 인한 효율저하 문제로 현재 건조시설은 가동하지 않고, 탈수처리 후 녹생토 등 공급

－ 청주시: 약 4개월 시운전 후 점착성문제로 외부 위탁처리

－ 용인시: 일반슬러지와 10~15%혼합하여 건조(60%) 후 소각

************************************************

*****************************

******************************

**********************************************

***********************************

****************************************

**********************************

*****************************************

****************************************

******************************************

******************************************

**************************************

❍ 기타사항

－ 서남현대화 슬러지탈수기 응집제 변경(염화제이철→황산제이철)

· 응집제 변경 후에도 함수율 55%로 유지되고 있음.

－ 서남현대화슬러지 건조를 위해 건조기 전단에 분쇄기 설치 필요함

· 공법 업체에서 인지하고 있고 조치예정임.

❍ 서울시 요청사항

－ 공법사 공정추가(변경) 사항은 설계사 및 감리단 검토 필요

→ 제안사항의 변경으로 공사비 증액 없음.

－ 전체 총인슬러지(최대 129톤) 처리를 위해 1단계 건조시설 및 소각시설 활용 방안 검토

→ 1단계건조시설 공법사 및 소각시설 활용방안 추가검토 추진

－ 총인슬러지 혼입시 발열량 문제에 대한 대책검토회의 추진

Ⅲ		향후 일정

❍ 2020. 04. : 현대화슬러지(철염) 처리현장 견학추진

❍ 2020. 05. : 총인슬러지 처리방안 확대회의.

첨  부 : 공법사 시설보완 제안 내용 1부. 끝.