아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	현대건설주식회사 대표 ***
(경유)
제목	「수도권광역급행철도 C노선 민간투자사업」 송전선로 설치공사 관련 검토의견 회신

1. HDEC-RACG-01-2022-0786(2022.11.28.)호와 관련입니다.

2. 귀 사에서 시행중인 「수도권광역급행철도 C노선 민간투자사업」과 관련하여 검토의견을 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 공사 예정구간 중 우리 사업소에서 관리중인 구간은 성북구 안암동5가 구간이 포함되어 있으며, ***************가 매설되어 있습니다.

나. 송전선로 설치공사 시 상수도공사 표준시방서에 따라 폭 1m, 깊이 2m 이상 인력굴착하여 지하매설물 현황을 충분히 숙지하여야 하며, 굴착 시 사전 우리사업소에 입회요청 시행 후 굴착하여 주시기 바랍니다.

다. 상수도관과 최소 50cm이상 이격거리를 확보해야하며, D500mm 이상 상수도관은 관경만큼 이격거리를 충분히 확보하여야 한다.

라. 상수도관 저촉으로 우리 시설물을 이설하여야 할 때에는 사전 협의를 진행해야 하며, 사전 협의 없이 상수도관을 손괴하는 경우 수도법 제 83조 4항에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처할 수 있음을 알려드립니다.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김윤빈		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	03/31
이동욱
협조자
시행	시설관리과-7781	(	2023. 3. 31.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2209	/전송	02-3146-2239	/	dbsqls98@seoul.go.kr	/	부분공개(5)