문서번호	정수시설과-2091
결재일자	2023. 3. 31.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	안전관리팀장	정수시설과장
이형문	전준원	03/31
		이호완
협 조
	주무관		배용우

자양취수장 피뢰침설비 점검결과 보고

2023. 3. 31.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2023년 (상반기)

자양취수장 피뢰침설비 점검결과 보고

우리센터 자양취수장의 건축물 낙뢰 발생시 이상전압을 대지로 방류시켜    기기보호, 감전, 화재 예방하는 피뢰설비 점검을 완료하고 보고드림

▢ 관 련 근 거

「KSC IEC 62035」 건축물 설비기준에 관한 규칙 제20조(피뢰설비)

「23. 1. 17. 정수시설과-361호」 23년 자양취수장 전기설비 안전관리 계획

▢ 점 검 개 요

점검일자 : 2023. 3. 29. ~ 30.(2일간)

검검인원 : **************

***********

구 분	점검장소	피뢰침종류	수량	접지방식	접지선
자 양 취수장	펌프동	STEEL MAST 돌침형피뢰침 3M	6EA	단독접지 (접지봉 18∮*2400)	F-GV 50sq
	염소동	STEEL MAST 돌침형피뢰침 3M 돌침형피뢰침 5M	1EA	단독접지 (접지봉 18∮*2400)	F-GV 50sq
			2EA(태양광)
	수충격 설비	STEEL MAST 돌침형피뢰침 3M	1EA	단독접지 (접지봉 18∮*2400)	F-GV 50sq

점검방법 : 접지저항계를 측정장비 이용하여 대지간 접지저항 측정

낙뢰보호각 및 돌침부 부식 파손 상태 점검

▢ 점 검 대 상

▢ 측정장비(HIOKI FT 6031-50)

▢ 측정방법 및 측정기준 값

명 칭	수량	접지단자	결과	비고
펌프동	6EA	단자1 단자2	적합
			적합
염소동	1EA	단자1 단자2	적합
			적합
수충격설비	1EA	단자1	적합

측정방법: 전위강하법(3점 전위강하)

측정기준: 제1종 접지저항 10[Ω]이하

▢ 점검결과

▢ 점검사진

붙 임 : 피뢰침 접지저항 측정표 1부.  끝.