문서번호	급수운영과-5725
결재일자	2023. 4. 1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	급수운영팀장	급수운영과장
정진우	오정훈	박상열	04/01
			代박상열
협 조
	주무관		문기두

능안배수지 이상유량 관련 조치계획 보고

2023. 3.

서부수도사업소

(급수운영과)

능안배수지 이상유량 관련 조치계획 보고

서대문구 관내 능안배수지 유입 유량이 평년에 비해 다량 증가한 사항에 대하여 현황을 파악하고 조치계획을 보고드림

Ⅰ		현황

❍ 보고내용: 최근 2개월 간(2022.11.~12.) 평년 대비 능안배수지로의 유입 유량이 약 30% 증가하였음.

년도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
● 2020	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******
● 2021	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******
● 2022	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******	*******

❍ **********************************************************

- 2021년 12월 일평균 가동시간: ********

- 2022년 12월 일평균 가동시간: ********

※ 2022년 12월 22일 일가동시간: ********

Ⅱ		보고내용

유량증가 원인 분석

❍ 요금과에 의뢰하여 해당지역에 사용량 급증 수요가 없음을 확인하였으며

❍ 능안배수지 급수 구역내 경계밸브 및 누수여부 점검 결과, 밸브 등 시설물 이상은 없었으나 ******************************************************************으로 판단됨.

누수현황 및 추진사항

❍ 누수현황

- 누수위치: 서대문구 *************************앞

- 발 생 일: 2022. 9. 2.(금)

- 문 제 점: 누수복구를 위하여 긴급 굴착하였으나, 상수도관 매설심도가지반고로 부터 약 4.7m 지점의 하수관(구경 1000mm) 하부에 매설된 배수관(구경 400mm)에서 발생되어 누수복구에 상당한 어려움이 있는 실정임

- 위치도 및 현황사진

*********************

***********

❍ 추진경위

- `22.09.02 : 누수발생(상기 문제와 같이 누수복구 난항)

- `22.09.30 : 누수 현장실정 보고에 따른 조치계획 검토(급수운영과-31649호)

	< 실정사항 및 검토내용 >
◆ 보고내용: 북아현1-1주택재개발 정비조합에서 도로조성을 위한 성토공사로 기존 상수관로 매설 심도(약 6.0m)가 매우 깊어져 누수지점 확인 및 복구가 불가한 실정임 ◆ 검토내용: 적정 매설심도(1.2m) 확보를 위한 기존 상수도관 이설필요

- `22.10.04 : 원인자인 북아현1-1주택재개발 정비사업조합에게 누수복구와 상수관로 유지관리가 가능한 심도 1.2m로 정비토록 지시

- `23.11.18 : 이설공사 착공계 제출(북아현1-1주택재개발조합)

- `23.11.24 : 원인자이설 착공계 검토보고

※ 도로관리청 굴착협의 결과 동절기 굴착통제기간(`22.11.21.~`23.2.28.) 이전에 이설공사 완료가 어렵다고 판단됨에 따라 통제이후 정비(협의)

- `23.04.05 : 이설(정비)공사 작업 재계 예정

Ⅲ		조치의견

❍ 해당 누수지점은 동절기 굴착통제로 인해 공사를 시행하지 못한 구간이며

❍ 2023.2.28. 기준 동절기 굴착통제가 종료되었으므로 상수도 시설의 원활한 유지관리를 위하여 조속히 정비공사를 재계토록 북아현1-1재정비촉진구역 주택재개발 정비사업조합측에 촉구코자 함.

※ 공사개요

- 공 사 명 : 북아현1-1구역재재발 구역내 상수도관 이설공사(원인자)

- 공사구간 : 서대문구 북아현동 251-95~190-1호

- 공사내용 : 상수도관 이설(구경 400mm, 연장 95m)

- 공사기간 : `23.4.5.~4.30.(예정)

Ⅳ		조치의견

❍ 원인자이설공사 완료 후 능안배수지 급수구역 유출량 확인.

❍ `23년 누수탐사 기간제노동자 활용 등 능안배수지 급수구역 집중 누수탐지 실시.  끝.