"우리는 소방관이다!"
	도 봉 소 방 서
수신	도봉문화재단이사장
(경유)
제목	자동화재탐지설비 감지기 설치관련 질의 회신

1. 소방시설에 관심 가져주신 점 감사드립니다.

2. 질의하신 자동화재탐지설비 "화재감지기" 설치건에 대해 답변드리겠습니다.

3. 소방시설은 건축허가일(허가신청일을 알 수 있는 경우는 신청일) 기준으로 설치하며, 사용승인 후 증축 등이 있을 경우에는 증축 당시의 법규가 적용됩니다.

4. 당 건물 건축허가일은 '06. 12. 12.이며 건축물대장의 변동사항으로 보아 2~3층 일부가 '13. 2. 5. 증축된 것으로 확인되므로 개정된 「자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) ('12. 3. 6. 시행)」을 적용해야 되며, 이 경우 욕조나 샤워시설이 없는 화장실과 실내용적이 20㎥를 초과하는 장소에는 전부 감지기를 설치해야합니다.

단, 증축 관련 소방시설기준의 적용 특례[소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조제1항('12.9.14.)]가 있어 증축외 부분은 제외할  수 있습니다.

5. 따라서, 귀 대상은 도면 및 유선확인한 바 2~3층 남·녀 화장실만 감지기 설치대상이나 샤워시설을 설치하는 경우 2~3층 화장실도 감지기가 면제되며 다용도실의 높이가 2.93m이하이면 당시 법으로 감지기 설치대상이 아닙니다.

6. 추가 문의사항 있으시면 도봉소방서 예방과 02-6981-8141로 연락 바랍니다.

붙임  1. 자동화재탐지설비 화재감지기 설치관련 질의 내용 1부.

2. 자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) (2004. 6. 4. 시행) 1부.

3. 자동화재탐지설비의 화재안전기준(NFSC 203) (2012. 3. 6. 시행) 1부.

4. 소방시설법 시행령 제17조 (2012. 9. 14. 시행) 1부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
조사관	이동원		검사지도팀장	오현		예방과장	04/02
정형철
협조자
시행	예방과-2829	(	2023. 4. 2.	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666, 도봉소방서 4층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8141	/전송	02-6981-8038	/	thfahltkd123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)