아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 보고(지상식 1525)

1. 관련근거

○ 재난관리과-1164(2023.2.22.)호 「2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림」

○ 휘경119안전센터-1088(2023.3.16.)호 「2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사∙정비 일정 변경 보고(휘경)」

2. 위와 관련, 2023년 하반기 소방용수 일제조사 후 소방용수 시설의 고장이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

용수번호 (사용가부)	위치	고장내역	확인일자
1525 (고장·사용가)	동대문구 이문로 172	- 지상식 소화전 몸통누수 및 배수불량으로 물이샘 - 몸통 및 제수변 스핀들 불량	2023.3.31

붙임  소방용수 고장 발생 보고서 (1525호) 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
주임	김훈정		1팀장	장형		119안전센터장	04/03
이용주
협조자
시행	휘경119안전센터-1312	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	02501	서울특별시 동대문구 망우로 106 (휘경동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1375	/전송	02-6942-1375	/	0139@seoul.go.kr	/	대시민공개