문서번호	자원순환과-6181
결재일자	2023. 4. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	자원회수시설관리팀장	자원순환과장
김은영	조명환	04/03
		최철웅

2023년 2월 자원회수시설 운영현황 보고

2023. 4.

기후환경본부

(자원순환과)

2023년 2월 자원회수시설 운영 현황 보고

2023년도 2월 4개 자원회수시설의 운영현황 통계자료를 보고드림

□ '23년 2월 운영현황

ㅇ 반입량 : 59,607톤 / 소각량 : 60,756톤

ㅇ 전체 시설 평균 가동률 : 79.2%(가동일 기준)

ㅇ 시설 특이사항

- (강남) 소각로 3호기 수관 누수로 폐기물 투입정지(’23. 2. 20.~22.)

소각로 2호기 수관 누수로 폐기물 투입정지(’23. 2. 28.~ 3. 2.)

ㅇ 시설 현황

구 분		계/평균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
시설용량(톤/일)=𝐴		2,850		400		800		900		750
시설별 평균 가동시간(hr)		654	721	672	744	672	744	599	651	672	744
시설별 평균 가동일수(일)		27	30	28	31	24	31	25	27	28	31
시설별 평균 반입일수(일)		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
반입량 (톤)	계	59,607	62,121	9,598	9,817	13,080	14,822	21,613	21,343	15,317	16,138
	일평균 (반입일수 기준)	2,484	2,588	340	409	545	617.60	901	889	638	672
소각량 (톤)	계	60,756	66,188	9,508	10,737	15,401	16,507	20,031	21,734	15,817	17,221
	일평균=𝐵 (가동일수 기준)	2,257	2,235	340	346	550	532.49	802	800	565	556
가동률(%) : 𝐵/𝐴×100		79.2	78.4	84.9	86.6	68.8	66.6	89.1	88.9	75.3	74.1
유틸리티 사용량	전력(MWh)	6,240	6,741	732.3	801.2	1,521	1,601	2,256	2,446	1,731	1,893
	LNG(천N㎥)	74	106	50	56	0.3	0.2	23	49	0.13	0.07
	용수(㎥)	68,571	73,220	3,688	4,234	18,627	19,679	28,205	31,104	18,051	18,203
폐열 (G㎈)	총생산량	134,318	142,917	19,740	21,813	30,004	30,671	46,095	48,837	38,479	41,596
	자체사용량	33,481	40,449	3,786	4,544	7,395	6,838	9,779	15,048	12,521	14,019
	판매량	100,837	102,468	15,954	17,269	22,609	23,833	36,316	33,789	25,958	27,577
전력 (MWh)	총생산량	3,730	3,909	956	897	0	0	0	0	2,774	3,012
	자체사용량	2,453	2,576	732	691	0	0	0	0	1,721	1,885
	판매량	1,277	1,334	224	206	0	0	0	0	1,053	1,128

□ 시설별 운영수지 현황

ㅇ 전월대비 전체 지출 감소로 운영수지 증가

- 주요 변동 항목

· (강남) ************************

· (노원·마포) ************************

(단위 : 천원)
구 분		계	양 천	노 원	강 남	마 포
수입	금월	*********	*******	*********	*********	*********
	전월	*********	*******	*********	*********	***********
	증감	********	*******	********	*******	********
지출	금월	*********	*******	*********	*********	*********
	전월	*********	*******	*********	*********	*********
	증감	**********	*******	*******	******	**********
운영수지	금월	*********	********	********	*********	*******
	전월	*******	********	******	*********	********
	증감	*******	*******	********	******	*******

1) **********************************************

************************************************************

	< 2월 양천·노원 자원회수시설 소각열 공급(서울에너지공사) 현황 >
- 노원 2월 판매 수입 :********천원 ‣ 총 열구입 비용: *******천원(******Gcal, 단가: ******원/Gcal) ‣ 공제액 : *******천원(시 정책비용 :********천원 / 공공적 부담액 : *******천원) - 양천 2월 판매 수입 : ********천원 ‣ 총 열구입 비용 : *******천원(******Gcal, 단가 :*******원/Gcal) ‣ 공제액 : *******천원(시 정책비용 : *******천원 / 공공적 부담액 : *******천원)

□ 시설별 배출가스 농도

ㅇ 4개 시설 모두 배출허용기준에 적합

구 분	배출 허용 기준	평 균		양 천		노 원		강 남		마 포
		금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월	금월	전월
Dust (mg/Sm3)	10	1.09	1.19	0.89	0.95	1.20	1.20	1.04	1.13	1.23	1.50
HCl (ppm)	12	1.76	1.62	1.65	2.21	0.55	0.55	2.66	2.24	2.17	1.50
SOx (ppm)	20	0.20	0.29	1.65	0.27	0.01	0.01	0.43	0.84	0.13	0.03
NOx (ppm)	50	14.73	15.28	12.91	12.43	17.08	17.21	16.92	16.23	12.00	15.27
CO (ppm)	50	3.73	3.85	6.76	7.02	3.54	3.34	2.85	4.00	1.77	1.03

붙임  2023년 1월 자원회수시설 운영현황 통계 1부.  끝.