아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] [국민신문고](SPP-2303********)지상식소화전 밸브 손으로 돌아감 정비 바랍니다수협앞인

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고, 120다산콜 등)를 통해 신청하신 민원(신청번호 20230328900154)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 소화전 밸브 고장에 관한 것으로 판단 됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

귀하께서 문의주신 소화전을 현장확인한 결과, 소화전 밸브가 완전히 닫히지 않은 상태로 확인되었습니다. 소화전 밸브를 풀었을 때 손으로 돌리면 돌아가는 현상은 있으나, 밸브가 완전히 닫혀있을 때는 단단히 고정되어 움직이지 않는 것을 확인하였고, 소화전 밸브 자체가 느슨하여 출수 시 헛도는 현상은 발생하지 않았습니다. 혹여 지상에 있는 소화전 밸브가 완전히 닫히지 않더라도 지하에 있는 제수변 밸브가 잠겨 있어 누수 등은 발생하지 않으므로 참고하여 주시기 바랍니다. 현장에 있는 소화전 밸브는 직원이 더 이상 돌아가지 않게 단단히 조인 후 철수하였습니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 동대문소방서 재난관리과 유상훈 반장(☎ 02-6942-1243)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

서울시는 민원행정서비스 개선을 위해 처리결과에 대한 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다

반장	유상훈		대응총괄팀장	류흥원		재난관리과장	04/03
황호준
협조자
시행	재난관리과-2090	(	2023. 4. 3.	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 재난관리과 (장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1243	/전송	02-2187-8181	/	r550yu@seoul.go.kr	/	부분공개(6)