직결급수신청에 따른 검토 보고

문서번호	시설관리과-6090
결재일자	2023. 4. 4.

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	지예솔	정수용	04/04
			代김형식

명에 의거 지역 담당 업무 수행 중 아래와 같이 직결급수 신고서가 접수되어 기준에 따라 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 직결급수 신청사항

○ 위    치: 강서구 *****************

○ 건물규모: *********************

○ 건물용도:*****

○ 내   용: 급수펌프 설치를 통한 가압직결급수신청

□ 급수현황

○ 수계현황: 목동배수지 급수구역(L.W.L: 55m)

○ 상수도관: *************************************

○ 수도계량기:***********************

○ 분기점 수압: 4.1㎏f/㎠(대상지 표고 13.23m)

○ 위치도

*****

□ 검토내용

○ *******서 수도조례 시행규칙 제12조(직결급수 신고)에 따라 직결급수신고가 접수되어『직결급수 적용기준』에 따라 가압직결급수 가능 여부를 검토한바

		기준	******	충족여부	비고
급수 구역 조건	배수관 최소동수압	2.0㎏f/㎠이상	*******	충족
	인입 급수관 유속	2.0㎧ 이하	*****	충족
건축물 조건	공동주택 규모	20층이하, 400세대 이하 공동주택	***************	충족
	배⦁급수관 분기관경 차이	2단계 이상 차이, 배수관 D100㎜이상 (단, 연간최소동수압이 기준치 이상이며 급수공급에 지장이 없을때 배수관 80㎜매설 가능)	******** ********	충족	배수관 구경 미충족

※ 관련근거: 『직결급수 적용기준』 가이드라인[급수계획과-21301(’15.02.26.)]

○ 배수관 구경은 100mm이하로 조건이 미충족 되나 최소동수압이 기준치 이상이며 주변 급수공급에 지장이 없을 것으로 판단됨

□ 조치의견

○ 수도조례 시행규칙 제12조(직결급수 신고) ②에 따라 조건부로 승인사항을 신고인에게 안내코자 함

- 향후 공급수압 변동(수계조절 등)으로 인해 건물 내 소·불출수 발생시 급수방식   변경(저수조급수)조건으로 사용 승인하며, 전환시 청소 실시 및 우리사업소에 통보

○ 단수 및 누수 발생시 수돗물이 역류하여 배수관 수질에 영향을 미칠 수 있어 사전 예방을 위하여 계량기 후단에 역류방지밸브(KC인증제품)를 설치토록 안내코자 함

붙임  1. 직결급수 신고서 1부.  끝.