문서번호	정수과-948
결재일자	2023. 4. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
김승태		조성연	04/04
			윤준성
협 조
	주무관			이석배

2022년 3월 여과사층 조사 결과보고

여과지 사층조사 결과

□ 조사대상 : 1, 2, 3, 4 계열 여과지 56지(지별 2면)

- 여과지 일반형황

여과지 크기	W4.0m × L16.8m × 2면 = 134.4㎡
지수	56지
여과층 구성	단층(모래)
여과사층 두께	115cm
지지 자갈층 두께	10cm
총 여과면적	7,526㎡
역세척 방식	물 +공기

□ 조사일자 : 2023. 3. 28(화) ~ 3. 30(목)

□ 조 사 자 : 시설관리 6급 김승태, 시설관리 9급 하유미

□ 조사내용 : 사층두께, 머드볼, 여층함몰, 역세척 상태 등

○ 사층두께 측정 방법

- 적색 타일 상부 125cm를 기준으로 사층두께 측정

(적색타일 상부 : 125cm, 적색타일 하부 청색 타일 : 121cm 미만)

□ 조사결과

○ 여과지 상태

- 머드볼 현상, 여층면 함몰, 여층균열, 측벽과 여층간의 간극 발생, 수로발생 현상을 육안관찰 결과 양호하였음

○ 기타 역세척 상태

- 여층유동 불균형, 수압 불균형, 공기압 불균형으로 인한 큰 공기층 형성과 같은 이상 징후 없음  끝.

붙임  1. 2023년 3월 여과지 사층조사_결과 1부.