문서번호	공원운영과-5457
결재일자	2023. 4. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	04/06
			이인수
협조

「2023년 상반기 남산청사」

저수조 청소 및 수질검사 결과보고

2023. 4.

중부공원여가센터

(공원운영과)

「2023년 상반기 남산청사」

저수조 청소 및 수질검사 결과보고

남산청사 내 사용 중인 수돗물의 청결과 위생을 위해 저수조 청소 및 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

ㅇ「중대재해처벌법」시민 재해 대상시설 2023년 남산청사 안전관리 계획 [공원운영과-470, 2023. 1. 10.]

ㅇ 수도법 시행령 제50조 동법 시행규칙 제22조의 3

- 연면적 5,000㎡이상 건축물 또는 시설

- 반기 1회 이상 저수조 청소

- 마지막 검사일로부터 1년이 되는 날이 속하는 달의 말까지 기간 중 1회 이상 저수조 수질검사 실시 후 결과 제출

- 월 1회 이상 저수조 위생 상태 점검

	정기 수질검사 일정
▶ 검사주기 : 저수조 1년 1회 이상, 옥내급수관 2년 1회 이상 ▶ 검사항목 : 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군/대장균, 수소이온농도, 유리잔류염소, 탁도 *************************************************************

□ 저수조 설치 현황

구분	사양	설치위치	설치년도	비고
***	*********	***********	****	******

Ⅱ		결과보고

□ 청소대상 : 저수조 1개소(남산청사 지하2층) 50톤

□ 청소 및 검사기간 : 2023. 3. 23. ~ 4. 6.

※ 하반기 청소 및 수질검사는 9월 실시 예정

□ 저수조 점검 결과

조사사항		점검기준	점검결과
1	저수조 주위 상태	청결하며 쓰레기, 오물등이 없을 것	****
		저수조 주위 고인물, 용수가 없을 것
2	저수조 본체 상태	균열 또는 누수되는 부분이 없을 것	****
		출입구나 접합부로 물이 들어가지 아니할 것
		유출·배출관등의 접합부분이 고정되고 방수·밀폐 될 것
3	저수조 윗부분 상태	저수조 윗부분에 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기가 없을 것	****
		저수조 상부에 물이 고이지 아니하고 먼지 등이 존재하지 않을 것
4	저수조 내부 상태	오염, 붉은 녹 등 침식물 등이 존재하지 않을 것	****
		수증 및 수면에 부유물질이 없을 것
		외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태가 아닐 것
5	맨홀 상태	뚜겅을 통하여 위생에 유해한 물질이 들어가지 아니 할 것	****
		점검자 외에 개폐 할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것
6	월류관, 통기관 상태	관의 끝부분으로부터 먼지 등 유해물질이 들어가지 아니 할 것	****
		관 끝부분 방망이 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물을 막을 정도일 것
7	냄새	물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것	****
8	맛	물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것	****
9	색도	물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것	****
10	탁도	물에 이상한 탁함이 나타나지 아니 할 것	****

□ 저수조 수질검사 결과

연번	시험항목	기준	점검결과
1	일반세균	100cfu/㎖	*
2	총대장균군	불검출/100㎖	***
3	부원성대장군/대장균	불검출/100㎖	***
4	수소이온농도	5.8 ~ 8.5	***
5	유리잔류염소	0.1 ~ 4.0mg/L이하	****
6	탁도	0.5NTU 이하	****
판정		**
수질기준초과항목		****

Ⅲ		기대효과

□ 저수조 내부 청소를 시행하여 청결하고 깨끗한 수돗물 공급

□ 수질검사를 통하여 수돗물 청결상태 재확인

따로붙임 1. 저수조 청소 결과보고서(2023년 상반기) 1부

2. 수질검사 결과 성적서(2023년 상반기) 1부

3. 저수조 청소 결과 등록확인(2023년 상반기) 1부

4. 밀폐공간 작업 허가 승인 및 구조계획서 1부. 끝.