문서번호	정수과-2541
결재일자	2023. 4. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤좌헌		김경진	04/06
			정미선
협조
	주무관		이금재

주간 잔류염소 감시 보고서(03/29~04/04)

2023년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

주간 잔류염소 감시 보고서(03/29~04/04)

□ 잔류염소 감시 결과                                  (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.42 ± 0.04	-	0.35 ± 0.04	0.20 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.32 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.33 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.20 ± 0.10
03.29(수)			0.46	11.0	0.34	0.20	0.18	0.34	0.30	0.29	0.36	0.25	0.24
03.30(목)			0.47	11.3	0.35	0.20	0.18	0.34	0.30	0.28	0.36	0.25	0.23
03.31(금)			0.46	11.6	0.34	0.20	0.17	0.33	0.30	0.28	0.36	0.25	0.23
04.01(토)			0.46	12.1	0.34	0.19	0.17	0.33	0.29	0.27	0.35	0.24	0.22
04.02(일)			0.47	12.9	0.34	0.19	0.17	0.33	0.29	0.26	0.34	0.23	0.22
04.03(월)			0.46	13.7	0.33	0.19	0.17	0.32	0.29	0.26	0.34	0.23	0.22
04.04(화)			0.45	14.0	0.32	0.18	0.15	0.31	0.28	0.26	0.33	0.23	0.20
최대값			0.47	14.0	0.35	0.20	0.18	0.34	0.30	0.29	0.36	0.25	0.24
최소값			0.45	11.0	0.32	0.18	0.15	0.31	0.28	0.26	0.33	0.23	0.20
평 균			0.46	12.4	0.34	0.19	0.17	0.33	0.29	0.27	0.35	0.24	0.22
종합 의견		- 없음						특이 사항	없음

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2023.02.22. 14:00	0.38mg/L → 0.42mg/L	*********
2023.03.23. 17:00	0.42mg/L → 0.46mg/L	*********

끝.