문서번호	에스플렉스센터운영과-2764
결재일자	2023. 4. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		04/07
		서재호
협 조

방화셔터 이단강하 연동제어기 정비 계획

2023. 4.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

방화셔터 이단강하 연동제어기 정비계획

소방시설 점검 중 동작이 되지 않는 방화셔터 연동제어기를 신속히 보수하여 시설관리에 만전을 기하고자 함.

※ 방화셔터 이단강하 연동제어기란 : 방화셔터를 이단강하(연기감지기 동작 시 1단강하, 열 감지기 동작시 바닥까지 하강하는 2단강하) 시키기 위한 제어설비

□ 추진배경

○ 방화셔터 점검 중 연동제어기 미동작 확인 → 제조사 확인결과 기판 소손

□ 연동제어기 정비개요

○ 건    명 : 방화셔터 이단강하 연동제어기 정비

○ 위    치 : 기계실과 전기실 사이(B7F)

○ 정 비 일 : 2023. 4. 7.(금)

○ 내    용 : 연동제어기 구매 후 자체정비

○ 추진방법 : 견적 최저가 제시업체 물품구매 ****************

*****	*******	****
******	*******	*******

【현황사진】

방화셔터 및 연동제어기 (B7F 전기실과 기계실 사이)	연동제어기(외함)	연동제어기(내부)

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 사무관리비

□ 향후계획

○ '23. 4. : 일상경비 지출

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.