문서번호	시설관리과-8559
결재일자	2023. 4. 10.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
이순필	유세종	04/10
		이동욱
협 조

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고(종암동 개운산마을 가로주택정비사업)

「종암동 개운산마을 가로주택정비사업」

사업시행계획인가 신청에 따른 검토 보고

2023.  4.

중부수도사업소

(시설관리과)

「종암동 개운산마을 가로주택정비사업」

사업시행계획인가 신청에 따른 검토 보고

시설관리과장 : 이동욱☎3146-2190 시설관리팀장 : 유세종☎2204 담당 : 이순필☎2206

성북구청으로부터 「종암동 개운산마을 가로주택정비사업」사업시행계획인가 신청에 따른 급수 협의건에 대하여 우리사업소 소관사항에 대하여 검토후 보고 드림.

※ 성북구청 도시정비신속추진단-2958(2023.3.29.)

▢ 사업현황

○ 사 업 명: 종암동 개운산마을 가로주택정비사업

○ 대지위치: 성북구 종암동 81-188 일대

○ 시 행 자: *****************************

○ 건축규모: ************************************

○ 위치 및 개요도

*****************

▢ 검토내용

○ 급수가능여부

구 분	급수수계	표고점	분기점수압	검토결과
********* ********	****** ************	******	**********	******* *******

○ 주변 배수관경: **************

○ 인입 급수관 구경 검토

****************

- 공동주택 유형별 인입급수관 구경 산정표(급수설비과-8628,'20.9.24.)

급수관구경(㎜)	공동주택(세대)		도시형생활주택 (원룸 등 1인가구)	비고
	저수조방식	직결식
50	99	59	140
80	490	174	300	130세대
100	150	400
150	400
200	300

********************

Q(유량) = 건축연면적(주차장제외)×건물바닥면적당 사용수량÷1일평균사용시간

= ********************************************

구 분	15	20	25	30	40	50
시간당출수량()	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356

○ 사업부지 급수공급 계획

***********************************************************************

***************************************************************

- 공급계획 및 계량기 위치

***

▢ 검토결과(통보사항)

○ 급수가능여부: 가능

○ 급수방식: 간접급수방식(직결급수불가, 자체 저수조 등 이용 급수가능)

○ 급수관경: 급수협의조건(붙임) 참조

○ 급수계획도면 및 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

*****************************************************************

********************************************

**************************************

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.