문서번호	급수운영과-5848
결재일자	2023. 4. 10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장	강동수도사업소장
송종학		이규희	04/10
			代최광운
협 조
	요금과장			신경숙
	시설관리과장			윤복철
	시설운영팀장			양재덕
	급수관리팀장			양봉우

2023년 3월 공급량 분석 보고

2023. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023년 3월 공급량 분석 보고

2023년 3월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2022년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수대응과–20271(2022. 4. 5.)

- 유량관리시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(3월)                               (단위: 천㎥, %)

구 분	2021년	2022년				2023년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,845	9,449	305	-396	-4.02	9,352	302	-493	-5.27
1월	9,814	9,631	311	-183	-1.86	9,465	305	-166	-1.72
2월	8,755	8,473	303	-282	-3.22	8,402	300	-80	-0.9
3월	9,845	9,449	305	-396	-4.02	9,352	302	-493	-5.27
4월	9,649	9,383	313	-266	-2.76
5월	9,844	9,841	317	-3	-0.03
6월	9,866	9,729	324	-137	-1.39
7월	10,512	10,296	332	-216	-2.05
8월	10,246	10,095	326	-151	-1.47
9월	9,693	9,525	318	-168	-1.73
10월	9,851	9,617	310	-234	-2.38
11월	9,359	9,189	306	-170	-1.82
12월	9,461	9,568	309	107	1.13
총계	116,895	114,796	321	-978	-0.81			-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례하남) 송수량: 1,558,755㎥(별도)

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-97	-71	-26
증․감율	-1.0	-1.1	-5.7
2023년 3월	9,352	6,303	3,049
2022년 3월	9,449	6,374	3,075

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2022년 2월				2023년 2월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,845	318	-494	-5.0	9,352	302	-322	-3.4
소계	6,474	209	-710	-11.0	6,303	204	0	0.0
광암1	1,391	45	-167	-10.7	1,437	46	46	3.3	고립
광암2	1,991	64	-448	-22.2	1,814	59	-177	-8.9	고립(오금,거마)
광암3	2,516	81	77	3.1	2,354	76	-162	-6.4	고립
광암4	576	19	-172	-23.0	698	23	122	21.2	고립(위례)
소계	3,371	109	216	6.9	3,049	98	-322	-9.6
길동	3,371	109	216	6.9	3,049	98	-322	-9.6	고립(길동)

※ 광암아리수센터 급수운영 관련으로(정수센터 앞 유량계 KD8, KD9 이후 바이패스관 1,350mm가

열려있음)  광암1,2,3,4중블록 공급량과 블록월간보고서 불일치함.

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 3월 공급량은 전년 동월대비 –493천㎥(-5.27%) 감소

- 공공용수 14,036㎥ (전년동월 대비 13,099㎥증가, 배수지방식 세척수량 수량증가)

○ 전년동월 대비 수전수 3,012전이 증가하고, 인구수 5,919명 감소하였으며, 수전수 증가하였음에도 인구가 감소한것은 도시형 생활주택(1인세대) 증가로 판단됨

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	3,012	2,942	-70	-77	170	18	18	13	-2
	송파구	1,294	1,280	-40	-29	63	7	9	5	-1
	강동구	1,718	1,662	-30	-48	107	11	9	8	-1
2023.3.	계	237,987	197,599	12,734	9,643	10,348	5,234	1,346	619	464
	송파구	141,682	118,581	6,698	5,237	6,306	3,534	738	307	281
	강동구	96,305	79,018	6,036	4,406	4,042	1,700	608	312	183
2022.3.	계	234,975	194,657	12,804	9,720	10,178	5,216	1,328	606	466
	송파구	140,388	117,301	6,738	5,266	6,243	3,527	729	302	282
	강동구	94,587	77,356	6,066	4,454	3,935	1,689	599	304	184

`

- 총 수전은237,987전으로 전년 동월대비 3,012전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-5.92	-4.60	-1.32
2023년 3월	1,117.99	658.01	459.98
2022년 3월	1,123.91	662.61	461.30

- 총 인구수는 1,117,988명으로 전년 동월대비 –5,919명 감소

- 송파구: 문정동 136번지일대 재개발 이주로 인구감소

- 강동구: 재건축․재개발(성내 5구역) 시행 이주로 인구 감소

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2021년 3월	2022년 3월	2023년 3월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	9.5	8.0	10.2	2.2
평균 최고기온(℃)	14.8	12.7	16.2	3.5
평균 최저기온(℃)	4.3	3.2	4.2	1.0
강우일수(일)	9	9	3	-6
강우량(㎜)	110.9	102.6	10.5	-92.1

- 기온과 평균공급량 비교                            (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2022년 3월			2023년 3월			전년대비 증․감
	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량	최저 기온	최고 기온	일평균 공급량
1~7일	-1.0	9.7	304,342	2	13.1	299,035	-5,307	-1.7
8~14일	4.9	15.2	304,952	5	15.9	300,475	-4,477	-1.5
15~21일	3.1	11.6	305,931	2	14.9	301,738	-4,193	-1.4
22~31일	4.9	14.0	304,507	7	19	304,346	-161	-0.1

- 최근 3년간 기온 현황(3월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2022년 3월		2023년 3월		전년대비 증․감		비 고
계	33		12		-21	-63.6%
15~50㎜	30	90.9%	9	75.0%	-21
80~350㎜	3	9.1%	2	16.7%	-1
400㎜이상		0.0%	1	8.3%	1

- 중블록별 누수복구 현황                                  (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비고
증 ․ 감	-21	-10	-7	0	0	-4
	-63.6%	-90.9%	-70.0%	0.0%	-	-50.0%
2023년 3월	12	1	3	4	-	4
2022년 3월	33	11	10	4		8

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
3월	9,352	0.15%	14		0.3	13.7
누계	27,219	0.12%	31.6	3.3	0.9	27.4

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행

○ 누수복구 : 2건(50㎜이하: 2, 80mm이상: -), 방지량 68㎥/일

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암03	03-14	송파구 거여동 132-35	20	PVC	27	SSP부설
광암02	03-22	송파구 잠실동 213-30	13	GSP	41	누수방지새들접합(80/80)

불용관 정비

○ 건 수: 15건(누계 58건, 목표 239건 대비 24%)

○ 위 치: 송파구 풍납동 131-13번지 등 15개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2021년 (목표 97.10%)	5	1	-	1~ 12월 유수율(97.01%)
2022년 (목표 97.24%)	5	-	-	1~12월 유수율(98.17%)

- 2021년 1 ～12월 유수율 : 92.78～102.47%

- 2022년 현재 5개 중블록 모두 정상(90~100%)으로 현상태 유지관리

- 2023년 유수율 미 산정

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 12개소(성내5구역: 집중관리)

○ 점검기간: 2023. 3. 1.~ 3. 31.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부, 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(3월) 1부.

2. 공급량(중블록) 현황

3. 블록월간 공급량(시스템) 및 중블록 관리카드 각 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도 각 1부.  끝.