더불어 행복한 스마트포용도시 성동
	성 동 구
수신	내부결재
(경유)
제목	성동형 스마트쉼터 및 냉온열의자 전수조사 결과 보고('23. 4.)

1. 성동형 스마트쉼터 유지관리 강화계획(구청장 방침 제358호, '22. 9. 2.)과

관련됩니다.

2. 2023년 4월 성동형 스마트쉼터 시설물 전수조사 결과를 다음과 같이 보고

합니다.

□ 점검개요

○ 기    간: 2023. 4. 3.(월) ~ 4. 5.(수)

○ 대    상: 성동형 스마트쉼터 49개소(중형 28, 소형 21) 및 냉온열의자

120개소

○ 점 검 자: 스마트사업팀 4명, 한국예술문화원(청소), 서울공조산업(냉난방기)

○ 내     용

- 시설점검: 출입문 정상 작동여부, 외벽 청소 및 사인물(한글,영문) 부착 상태,

구조물 변형, 쉼터 내부 시설 정상 작동 여부 등

- 냉난방기 필터 청결도 점검 및 먼지 제거

조치 전	조치 후	먼지제거

- 불법광고물 다발 지역 게첨금지경고문 부착: 뚝섬역 일대 4개소

- 대중교통시설 마스크 착용의무 해제에 따른 쉼터 정비

· 출입문 옆 체온측정기 전원 차단: 마스크 착용 안내 음성 종료

· 쉼터 안내문 문구 수정: ‘마스크 착용 필수’ → ‘자기 쓰레기 되가져가기’

광고물게첨금지 경고문 부착	안내문 수정 전	안내문 수정 후

- 간절기 냉온열의자 작동 중지 전원 차단(버스정류장 120개소)

※ '23. 하절기 냉열기능 본격 가동(안전관리과 폭염대책 병행 추진)

□ 점검결과

○ 시스템 냉·난방기: 냉·난방기능 전 개소 정상 작동

※ 일교차가 심한 간절기 기온 상황에 따라 냉방·난방 탄력적 전환 가동

○ 출입문 작동 이상 감지: 2개소 조치 완료('23. 4. 5. 태양자동문)

○ 냉난방기 필터 청결도 미흡: 49개소 즉시 조치 완료(스마트사업팀)

○ 쉼터 내 악취 발생: 1개소(성수동이마트앞) 즉시 환기 및 방향제 분사

○ 유리 및 쉼터 외벽 등 청소미흡: 13건 즉시 조치완료(스마트사업팀)

○ 쉼터 내 개인 전동킥보드 충전: 1개소(용답동부시장.답십리역) 계도조치

○ 공유킥보드 쉼터 인근 무단 주차: 1개소(성동구청.교육지원청앞) 즉시 이동조치

○ 안내판 탈착: 8개소 즉시 재부착 완료(스마트사업팀)

○ 불법광고물 부착: 4개소 즉시 제거 완료(스마트사업팀)

□ 향후계획

○ 중형 쉼터 사이니지 미세먼지 정보 누락('23년 4월 중 조치)

○ UPS(무정전 전원공급장치)로 인한 통신장애 빈번('23년 4~5월 중 철거)

○ 스마트폰 충전기 작동 미흡: 1개소('23년 4월 중 수리)

○ 휠체어 대기 스티커 노후화 및 외벽 로고 스티커 훼손('23년 4월 중 재부착)

○ 쉼터 바닥면 나사못 제거: 2건('23년 4월 중 조치)

○ 실외기 및 배전반 제어판 걸쇠 고장 5건('23년 4월 중 보완)

○ 스마트쉼터 냉방기 본격 가동 전 필터 청소 시행

붙임  스마트쉼터 점검표 및 점검현황 각 1부.  끝.

주무관	남현승		스마트사업팀장	최은진		스마트도시과장	代김현숙		스마트포용도시국장	04/11
어용경
협조자
시행	스마트도시과-1903	(	2023. 4. 11.	)	접수		(		)
우	04750	서울특별시 성동구 고산자로 270, 12층 스마트도시과	/	https://www.sd.go.kr
전화	02-228-6649	/전송	02-2286-6933	/	sseung26@sd.go.kr	/	비공개(5)
궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!