문서번호	기획관리과-3629
결재일자	2023. 4. 11.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박필관		김진기	04/11
			추경수
협 조

2023년 데이터센터 중대산업재해 예방계획(완료)

서울시 데이터센터

「정밀안전진단 및 내진성능평가 용역」시행계획

2023. 4.

데 이 터 센 터

(기 획 관 리 과)

서울시 데이터센터

「정밀안전진단 및 내진성능평가 용역」시행계획

데이터센터의 정밀안전진단 및 내진성능평가를 시행하여 현 시설물의 내진 성능 및 구조·기능·물리적 결함을 조사하고, 향후 시스템실 확장에 따른 추가 하중 및 결함 발생에 대비하여 보수·보강안을 마련하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 서울시 데이터센터 발전방향 ISP(Ⅲ.목표모델수립, 2021.10.1.)

- 1층 및 2층을 전산실로 활용하기 위해서는 적극적인 내진 및 면진대책 필요

- 기존 255kg 구역을 1,220kg 이상의 활하중을 수용토록 구조 진단/보강 필요

ㅇ 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침 제13조(정밀안전진단)

- 정밀안전진단은 보통 1종·2종 시설물을 대상으로 실시하나, 향후 시스템실 확장에 따른 붕괴 등 재난 예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요하다고 판단하여 실시

□ 추진 필요성

ㅇ 향후 시스템실 확장에 따른 추가하중에 대한 건축물의 안전성 확보

- 사무실로 활용하던 2층을 통신/시스템실로 운영하고 있으나 하중진단 및 면진보강 미시행으로 시간경과시 구조결함 발생될 위험이 있으며,

- 1층 교육장을 전산실로 활용하기 위해서는 현 상태평가에 따른 구조 보수 ·보강안 마련 및 보수보강 시행을 통한 구조안전성 확보 필요

ㅇ 내진성능기준 평가

- 건축법 시행령 제32조의2(건축물의 내진능력 공개)항에 따라 지상2층 이상 또는 연면적 200㎡이상 건축물은 내진설계를 의무화하고 있으나 데이터센터는 1994년에 건립되어 의무화 적용대상은 아님

- 다만, 지진 등 재난에 대한 안전성 확보를 위하여 현재기준에 맞는 내진성능평가 시행 후 보완대책 마련 필요

※ 데이터센터 시설물 현황                                       (단위 : ㎡)

층별		바닥면적(㎡)	용도
지상층	옥탑	324	물탱크실, 창고
	4층	1,528.27	사무실, 강당, 회의실
	3층	1,528.27	시스템실
	2층	1,587.67	교육장5~7, 통신실, 사무실
	1층	1,514.35	교육장1~4, 식당
지하층		1,532.40	전기실, 기계실
부속건축(주차장)		1,075.22	주차 면적 : 2,150.44(1,2층), 94면
합계		9,090.18

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 데이터센터 정밀안전진단 및 내진성능평가

ㅇ 사업대상 : 데이터센터 전체(주차장 포함)

ㅇ 사업기간 : 2023. 5. ~ 8.(90일)

ㅇ 소요예산 : ****************

- 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적운영, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지관리, 일반운영비, 시설비

ㅇ 주요과업내용

- 정밀안전진단을 통한 현 구조물의 안전성 평가 실시

- 시스템실 확장(1층, 2층)에 따른 하중증가 및 물리적․기능적 결함 발생 예측

- 하중 증가에 따른 보수·보강방안, 보강공사 내역 등 산정

- 내진성능평가에 따른 내진·면진 대책 및 보강안 마련 등

□ 세부 추진계획

ㅇ 용역발주 전 사전절차

- 계약심사 : 해당없음

․ 2023년「한시적 계약심사 제외부서」지정(계약심사과-33796, '22.12.28.)

- 기술용역 타당성 심사 : 대상

․ 추정가격 15백만원 이상 엔지니어링산업진흥법 및 기타 개별법에서 정한 기술용역

ㅇ 용역 발주

- 계약방법 : 제한경쟁(지역제한/적격심사)

- 입찰참가자격

·주된 영업소가 서울시에 소재하고 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제28조 및 동법시행령 제23조에 의거 안전진단 전문기관(종합 또는 건축분야)으로 등록된 업체

·동법 시행령 제9조에 따라 안전점검 또는 정밀안전진단교육을 이수한 책임기술자를 보유한 업체

- 추진절차

1) 추진계획 수립		→	2) 용역 입찰공고			→	3) 업체선정 및 계약		→	4) 용역완료
'23. 4.		↑	'23. 4. (공고기간 : 10일)			↑	'23. 5.			'23. 8.
	기술용역 타당성심사 의뢰 (기술심사담당관)				적격심사대상자 선정 및 이행능력 평가(재무과)

□ 추진일정

ㅇ 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역 계획 수립 : '23. 4.

ㅇ 기술용역 타당성심사 의뢰(기술심사담당관)    : '23. 4.

ㅇ 입찰공고                                    : '23. 4.

ㅇ 적격심사대상자 선정 및 이행능력 평가(재무과) : '23. 4.

ㅇ 계약체결, 용역 착수 및 시행                 : '23. 5.~8.

ㅇ 용역 준공 및 대가 지급                      : '23. 8.

붙임  1. 데이터센터 시스템실 개선(안)

2. 과업내용서 1부.

3. 설계내역서 1부.  끝.