문서번호	시설개선과-3282
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설개선과장
이재상		박공성	04/13
			이균형
협조

흡수식 냉온수기 장기 미사용 계획 보고

2023. 4. 13.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

흡수식 냉온수기 장기 미사용 계획 보고

주경기장 흡수식 냉온수기 장기 미사용으로 아래와 같이 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		점검개요

□ 점검일시 : 2023. 4. 12.

□ 점 검 자 : 이재상, 김동연, 흡수식 냉온수기 전문업체

□ 보고내용

❍ 흡수식 냉온수기 현황

설치위치	용도	용량	제작사	설치년도
주경기장 다 기계실	주경기장 다 구역 (전 대한체육회) 냉난방용	210RT	LG전자	2018년

❍ 점검사진

흡수식 냉온수기(210RT)

❍ 주경기장 리모델링 공사로 흡수식 냉온수기 장기 미사용

- 주경기장 다 구역(전 대한체육회) 임대업소 퇴거로 현재 냉난방을 하고 있지 않음

- 잠실 주경기장 리모델링 공사 착공이 '23년 7월 예정으로 공사기간 중 흡수식 냉온수기 미사용

❍ 검토의견

- 흡수식 냉온수기를 장기간 사용하지 않으면 배관 내 공기 침투로 부식 우려가 있음

- 기존 냉매에 질소가스를 대기압 이상으로 주입하여 배관 내 공기 침투 및 부식 방지

Ⅱ		조치계획

□ 정비방법 : 흡수식 냉온수기 전문업체에 의뢰하여 정비 후 비용 지급

□ 정비내용

❍ 흡수식 냉온수기에 질소가스 주입 및 누설검사

□ 소요예산 : **********

□ 지출방법 : 채주 청구서에 의거 계약자 계좌에 입금

□ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리, 일반관리비, 공공운영비

붙 임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 각 1부  끝.