문서번호	시설관리과-6756
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
하석주	양창진	04/13
		유명은
협 조

『2022년 목감천 범람 이후 고장이 자주 발생하는』

유량계(KSM-19) 전송반 교체계획

2023.04.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

『2022년 목감천 범람 이후 자주 고장이 발생하는』

유량계(KSM-19) 전송반 교체계획

'22년 8월 중부권 폭우사태로 목감천이 범람, 하천변 근처 유량계 시설물   (전송반)이 침수됨에 따라 부품 수리 후, 운용해왔으나 '23년 3월 중순 이후

내부 계장설비 고장으로 정상적인 계측이 어려워짐에 따라 교체하고자 함.

Ⅰ		추진배경 및 사업개요

□ 추진배경

ㅇ (신정4중블럭 및 신정5중블럭 경계) 유량계(KSM-19) 계측값 변화

- 중블럭 유량계(KSM-19) 계측량 감소 : '22년 3월 및 '23년 2월 대비 50%↓

- 중블럭 유수율 변화 : ('23년 2월) 대비 신정4중블럭 58%↓, 신정5중블럭 69%↑

※ KSM 19 유량계 : 신정4중블럭 공급량 중 일부가 신정5중블럭으로 넘어가는 유량 체크

※ 신정4중블럭 공급량 = 신정4유입유량계 유량값(일정) - (KSM 19 유량계 유량값)

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 유량계(KSM-19) 전송반 교체

ㅇ 사업기간 : 2023. 04. ~ 05.

ㅇ 사업내용

- 계장설비 고장으로 수리 불가한 전송반 교체

- 유량계 교정검사 및 기타 설비 정상 동작 여부 확인

ㅇ 계약방식 : **********

ㅇ 사 업 비 : ********************

ㅇ 교체대상 : 유량계(KSM-19) 전송반

유량계 명칭	주 소	관경 (mm)	유출/유입	형 식		설치년도
				유량계	전송반
KSM-19	***********	***	**	*******	***	********

Ⅱ		시설물 현황 및 점검결과

□ 현   황

ㅇ 유량계 설치현황********                                                (단위 : 대)

구분	합 계	형 식			전송반 (PLC 형식)
		초음파(건식)	초음파(습식)	전자식
구역	*	*	*	*	*
중블럭	**	**	*	*	**
배수지	*	*	*	*	** *************
가압장	**	**	*	*
소 계	**	**	**	*	**

□ 점검결과

ㅇ '22년 폭우로 인한 전송반 침수 이후, 전송반 내부 일부 계장설비 교체를 완료하였고, '23년 3월 중순 이후 측청된 유량값 이상여부를 확인 후

ㅇ 유량계 자체 설비(센서, 케이블, 보드), 통신 모뎀 및 기타 케이블(유량계와 PLC 연결)을 교체하였으나, 지속적인 노이즈로 정확한 계측이 어렵고,

전기적·기계적 이유로 시스템에서 발생하는 불필요한 신호

ㅇ 전기설비 관련 사항(접지저항, 절연저항) 확인 결과, 접지저항 기준값(100MΩ)을 초과하는 저항값을 확인하였기에 신규 접지 공사 필요

접지저항 기준치(100MΩ) 초과시 누설전류가 생성되고, 이는 주변 시설물 부식 및 오작동 원인이 됨

※ 계장 설비 일부 교체를 통해서는 정상적인 정상적인 계측이 불가한 상태임

※ 유량계 설비업체 점검결과 보고서 참조(붙임1)

정상 파형	현재('23. 4. 13.) 파형

□ 침수지역 및 현장사진

침수지역 위성사진	전송반 GIS 도면
유량계 전송반 전경	전송반 내부

※ 현장사진(추가) : 붙임2 참조

Ⅲ		향후계획

ㅇ 2023. 4. : 교체계획 수립 및 구매 발주

ㅇ 2023. 5. : 유량계 전송반 구매설치 및 시운전

붙임 1. 업체 점검결과 보고서 1부

2. 사진대지 1부.  끝.