아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 건조슬러지 이송컨베이어 Overhaul 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0397호(2023.4.12.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제2건조시설 건조슬러지 이송컨베이어 Overhaul 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 건조슬러지 이송컨베이어 Overhaul(분해 정비)

2) 요청사유 : 장시간 운전으로 인한 이송컨베이어 구동계측(샤프트, 베어링, 스프라켓), 메인체인 마모로 운전 중 과부하 및 진동·소음 발생

3) 정비계획

가) 대상 : 건조슬러지 이송컨베이어(C호, 1ton/hr) 1대

나) 내용 : 메인체인 교체, 가이드 레일 및 본체 하부 크렉구간 용접 보수, 구동계 구간 소모품(샤프트, 베어링 등) 교체 등

4) 소요예산 : **********************

5) 계약방법 : ********

나. 검토결과 : 승인(안정적 시설 운영을 위하여 이송컨베이어 정비 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代김인성		중랑물재생센터소장	04/13
윤창진
협조자
시행	운영과-4342	(	2023. 4. 13.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)