문서번호	정수시설과-1108
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
박노성	이진근	최병희	04/13
			윤준성
협 조
	행정관리과장		代류혜영

가성소다(NaOH) 주입설비 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

강북아리수정수센터

[정수시설과]

가성소다(NaOH) 주입설비 교체 계획

정수센터 노후 가성소다 주입설비를 교체하여 안정적인 설비관리 및 수처리 사고 예방에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 설비현황

□ 추진근거

◯ 가성소다(수산화나트륨) 주입설비 교체 계획[정수시설과-21350('22.07.15.)]

※ 주요내용: 가성소다 주입설비 개선을 통한 아리수 생산공정 안정성 확보

◯ 정수약품 주입설비 운영관리 개선방안 보고[정수과-546('23.02.24.)]

※ 주요내용: 정수약품 주입설비 개선점을 마련하여 설비 교체 시 반영

◯ 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준 질의 회신[정수시설과-908('23.03.29.)]

※ 주요내용: 가성소다 주입설비 개선 구조가 설치 및 관리 기준에 적합

□ 설비현황

설비	설치 장소	모 델	설치연도	수량(대)	비 고
가성소다 주입기	1,2계열 약품투입동	- 0.4㎾*420ℓ/hr 이송펌프	2012	4
	3,4계열 약품투입동	- 0.2㎾*420ℓ/hr - 디퍼식	2010	4

Ⅱ		운영실태

□ 가성소다 주입설비 주입량 문제 발생 시 보정 불가

◯ 가성소다 주입설비는 약품주입량 오차(유량계 값 ≠ 실측 값) 발생 시 주입량 보정이 불가능하므로, 약품주입량 정밀성 확보를 위한 설비 개선 필요

□ 설비 노후로 유지관리 효율성 저하

◯ 2010, 2012년에 설치된 가성소다 주입설비는 현재 노후되어, 주요부품(플로트장치 등) 파손 시 부품수급에 장기간 소요

< 설비 현황 >

1,2계열 가성소다주입기	3,4계열 가성소다주입기
노후로 인한 성능저하로 정량주입불가 발생	구성품(제작품) 고장 시 부품수급에 장기간 소요

Ⅲ		개선계획

□ 1~4계열 가성소다 정량주입설비로 교체

◯ 가성소다 주입기마다 유량계를 설치하여 약품 유량값을 피드백하여 주입량을 보정하는 장치로 설비 교체

╺ 소량 유량제어에 높은 정밀도를 가진 튜브식 정량주입설비로 교체

Ⅳ		추진계획

□ 건    명: 가성소다(NaOH) 주입설비 제조구매 설치

□ 사업내용

◯ 약품주입펌프 8대 구매 설치

◯ 스키드 설비(전자유량계, 역압밸브 등 포함) 4Set 제작 설치

◯ 기타 배관, 밸브 설치 1식

◯ 약품주입설비 현장 제어반(유량계 증설 및 펌프 자동제어) 개조 1식

◯ 현장제어시스템(현장제어반 PLC/터치스크린 프로그램) 개조 1식

□ 사 업 비: 금450백만원

□ 소요예산: 금369백만원

□ 사업기간: 계약일로부터 100일 이내

□ 계약방법: 제한(실적)경쟁입찰

◯ 입찰참가자격

- 나라장터에 약품투입기(품명번호:4710996001)를 제조로 입찰참가 등록하고,

- 「중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제9조 규정에 의한 “직접생산확인증명서(약품투입기 4710996001)”를 소지한 자

- 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 정수장에 단일 계약건으로 “약품주입설비(약품주입기, 유량계 및 제어반등)”를 해당 사업 추정가격의 1/3 이상 제조·납품 및 설치를 완료한 실적이 있는 업체

- 상기 각 호의 조건을 모두 충족한 업체

◯ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비[가성소다 주입설비 제조구매 설치]

□ 추진일정

◯ 사전규격공개 및 계약심사 ------ 2023. 04.

◯ 계약의뢰 및 시행 ----------- 2023. 04. ~ 05.

◯ 사업시행 --------------- 2023. 05. ~ 08.

◯ 시운전 및 물품검수 --------- 2023. 08.

붙임: 1. 내역서 1부.

2. 도면 1부.

3. 시방서 1부.  끝.