아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(증축) 허가 신청에 따른 협의 회신(창천동 62-5ㅇ)

1. 건축과-10285호(2023. 4. 13.)와 관련입니다.

2. ************** 건축(증축)허가 신청에 따른 급수협의 사항에 대하여 다음과 같이 회신하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 건축개요

- 건축규모: ************************

- 건물용도: 다중생활시설, 근린생활시설

나. 회신내용

- 배수관의 수압으로 5층까지 직결급수 가능하지만, 6층 이상은 "직결급수 적용기준 가이드라인"에 따라 가압직결급수(가압급수펌프설치)를 하여야함.

- 증축 면적에 따른 구경 산출 결과 기존 급수시설******* 이용하여 급수 가능함.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	유미진		급수운영팀장	박상열		급수운영과장	전결 04/13
채재일
협조자
시행	급수운영과-6590	(	2023. 4. 13.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3645	/전송	02-3146-3689	/	.	/	부분공개(6)