문서번호	시설관리과-6762
결재일자	2023. 4. 13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
김동규	양창진	04/13
		유명은
협 조
	주무관		조영범
	주무관		권순관
	주무관		하석주
	주무관		전지환

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(1~3월) 결과 및 조치계획

2023. 04.

강서수도사업소

(시설관리과)

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(1~3월) 결과 및 조치계획

우리사업소 아리수올림터·배수지의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수운영을 위하여 월간점검(1~3월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ	추진근거

○ 시설관리과-1099호(2023.1.17.)「2023년도 기전설비 유지관리 계획」

Ⅱ	점검개요

○ 점검기간 : '23.1.23.~1.30. / 2.20.~2.27. / 3.27.~3.31.

○ 점 검 자 : 시설관리과 기전팀장 외 5명

○ 점검대상시설

(단위: 개소)

제어센터	배 수 지	올림터·증압장		유 량 계		CCTV
		아리수올림터	증압장	구 역	중블록
1	8	4	11	4	22	27

Ⅲ	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 아리수올림터 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배수지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (올림터·증압장) 모터펌프, 배수펌프, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유량계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

○ (CCTV) 화질 상태 및 통신 전송 이상 유무

○ (그 외) 안정적인 기전설비 유지관리에 필요한 기타사항 등

Ⅳ	점검결과

연번	대상시설	점검결과	조치(완료, 예정 등)
1	온수올림터 등 15개소	▪ 펌프 압력 및 소음 상태 양호 ▪ 인버터 작동 상태 정상 ▪ 제어반 절연 상태 양호 ▪ 제어반 전압, 전류 상태 양호	▪ (조치완료) - 개봉동 412-20 펌프 전기공사 ▪ (조치예정) - 신정아리수올림터 원격감시제어반 철거
2	목동배수지 등 8개소	▪ 배수지 수위계 및 유량계 등 동작 및 계측 상태 양호 ▪ 배수지 제어반 절연 상태 양호 ▪ 배수지 펌프 압력 상태 양호 ▪ 제어반 PLC작동 상태 정상 ▪ 배수지 제어반 통신 상태 정상	▪ (조치완료) - 목동배수지 유출밸브실 배수관 개량 ▪ (조치예정) - 목동배수지 유출밸브실 배수펌프 교체
3	제어센터	▪ HMI, PLC프로그램 정상 ▪ 통신 송수신 상태 정상
4	유 량 계	▪ 전송설비 및 계측상태 양호 ▪ 외함 상태 양호 ▪ 유량계실 청소 상태 양호	▪ (조치완료) - KSM-19 무정전전원장치 교체 개량 (0.5kVA → 1kVA)
5	C C T V	▪ 화질 상태 및 통신 전송 이상 없음
6	기 타	▪ 기전설비 유지관리 소모품 ▪ 중대재해예방 근로자 안전용품 ▪ 전기방식설비 상태	▪ (조치완료) - 화곡역사내 불용 전기방식설비 철거 ▪ (조치예정) - 기전 소모품 구매(소요예산: 약 4,700천원)

Ⅴ	조치계획

구 분	조 치 계 획	조치방법
신정아리수올림터 기전설비 철거	원격감시제어반 철거	자동제어설비 연간단가
목동배수지 유출밸브실 배수펌프	노후 배수펌프 교체	기계설비 연간단가
기전 소모품 구매	기전 소모품 구매	수의계약 (소요예산 : 약 4,700천원, 일반재료비)

붙임 : 1. 기전설비 월간 점검표 1부
2. 유량계 월간 점검표 1부
3. 관련 사진 1부.  끝.