문서번호	시설관리과-6624
결재일자	2023. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
진하영	代진하영	이규현		04/14
				권태규
협 조
	급수운영과장		송병욱

상수도시설물 특별점검 계획 보고

2023. 4.

북부수도사업소

( 시설관리과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

상수도시설물 특별점검 계획 보고

시설관리과 : 이규현☎3146-3390 시설관리팀장 : 김성호☎3404 담당 : 진하영☎3409

안전사고 예방 및 소형 생물 유입 차단 등 관내 수도 시설물 특별 점검 계획을 수립 · 시행하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진 개요

□ 추진 방향

ㅇ 상수도시설물(배수지, 가압장, 현수관로)의 균열, 붕괴 등 위험요소를 사전 점검하여 시설물 안전관리에 선제적 대응

※ 최근 전국적으로 확산하는 산불관련 취약 시설 집중점검 및 긴급 정비

ㅇ 소형생물 활동기 대비 배수지(방충망, 배수로 등) 점검 및 정비로 소형 생물 유입 사전 차단

□ 점검 개요

ㅇ 대    상 : 총 30개소(배수지8, 가압장8, 현수관로14)

ㅇ 기    간 : 2023. 4. 17(월) ~ 4. 19(수) 2일간

ㅇ 방    법 : 본부 시설관리과 및 사업소 직원 합동점검

ㅇ 주요내용 : 구조물 균열, 누수 등 이상 징후 여부, 현수관로 고정상태,   방충망 파손 여부, 소나무 밀집지역 화재 대비 수목정비 등

배수지(월계배수지)	가압장(수유가압장)	현수관로(월벽교)

Ⅱ		세부 추진 계획

□ 점검 대상

배수지			가압장	현수관로
계	지역	2차
8	2	6	8	14

ㅇ 안전대비점검 : 배수지, 가압장, 현수관로

ㅇ 소형생물 대응 및 산불대비 지장 수목정비 : 배수지

- 산불 발생시 취약시설 (국립공원내 위치) : 우이배수지. 수유5배수지 등

※ 최근 산불발생 경향 : 소나무 밀집지역 등에 집중 확산

□ 점검 방법

ㅇ 점검반 구성 : 본부 · 수도사업소 합동점검

- (본부) 시설관리과장 등 총 8명

- (사업소) 시설물 및 순찰담당, 지역담당 등

□ 점검 내용

ㅇ 배수지·가압장

- 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부, 시설물 주변 축대·옹벽·담장 등

침하·변형 발생 여부, 절개지 등 안정상태

- 비탈면 낙석 및 붕괴 발생 여부, 주변 배수시설 관리상태 적정 여부

- 배수지 산불 취약시설 및 화재 취약 여부 점검 등

ㅇ 현수관로

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡) 상태 및 관 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관(밸브류 포함) 녹발생 및 누수여부

- 현수관로 고정상태, 관지지대 및 도복장 상태 등 점검

ㅇ 소형생물 대비 집중점검

- 창문·환기구, 출입문 등 개구부 방충망 파손 여부

- 측구·배수로 집수정 물고임 여부

- 수목제거 및 제초작업 여부 등 점검

정문 방충망	창문형 방충망	환풍구 방충망(천정식)

Ⅲ		점검결과 조치계획

ㅇ (긴급 보수사항) 시설물연간단가 계약업체를 활용하여 우선 조치

ㅇ (경미한 사항) 응급 조치 후 보수완료 시 까지 주기적 점검 시행

ㅇ (향후계획) 점검계획 및 점검결과 본부 시설관리과에 제출

붙임  1. 안전점검표 1부

2. 소형생물대응점검표 1부.  끝.