문서번호	건축기획과-8364
결재일자	2023. 4. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	04/14
			代박신규
협조
	주무관		조미리

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
**********************	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 콘크리트구조 내구성 설계기준(KDS 14 20 40)에 맞게 재료강도를 조정하기 바람. - 아파트 기초에 적용된 PRD Pile(D1000)의 지지력(fp= 10,000kN/ea) 산정근거를 제시하고, 산정근거를 상세하게 도서에 추가하기 바람. - 지하층 토압을 받는 벽체 설계 시 지하 1층 벽체 상부와 1층 슬래브의 접합부 구속도를 50%로 적용하고, 벽체의 단부 부모멘트가 1층 바닥에 전달될 경우 1층 슬래브의 안전성을 확인하고, 지하 벽체 설계 시 1층의 지지점은 힌지로 고려하여 재검토하기 바람. - 기둥주심도 RC기둥과 철골기둥의 중심과 축선과의 관계를 표기하고, SRC기둥이 포함된 주심도를 도면에 추가하기 바람.

□ 추진경위

○ ’23.03.02.: '23년 제4차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’23.03.22.: 이행결과 검토 요청(성북구 주거정비과→건축기획과)

○ ’23.04.03.~04.8.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	************************************************************************* ************************************************************************************

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	************************************** *********************************************************************************************************** ******************************************************* *************************************************** *********************************************************************************************************************** *******************************************************
*************	***********

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 성북구 주거정비과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.