문서번호	시설관리과-6709
결재일자	2023. 4. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
권세욱	오정훈	04/14
		권승계
협 조
	주무관		윤슬기

2023년 전력요금 절감계획

2023.  4.

서부수도사업소

(시설관리과)

2023년 전력요금 절감계획

아리수 생산원가의 14.6%를 차지하는 상수도 동력비 절감을 위하여, 금년도 효율적인 펌프 운영 및 노후설비 성능 개선, 신재생에너지 설비 운영 계획을 수립하여 보고함.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

❍ 전기 원가상승에 따른 한전 전기요금 인상

- 2022~2023년 사이 4회, 29%(36.9원/kWh) 인상

❍ 2023년 상수도 동력비 절감계획(본부 기전설비과-2122)

□ 한전 전기요금표(23.1.1.~)

구분	기본요금	전력당 요금(원/kWh)				비고
		시간대	여름 (6~8월)	봄,가을 (3~5, 9~10)	겨울 (11~2)
산업용(을) 고압A	9,810	22:00~08:00	78.4	78.4	85.7	북악터널 아리수올림터 1개소 적용
		08:00~11:00 12:00~13:00 18:00~22:00	131.6	100.5	131.8
		11:00~12:00 13:00~18:00	201.9	124.2	178.7

□ 최근 3년간 동력비 집행현황

구분	예산액 (백만원)	집행액 (백만원)	전기사용량 (MWh)	이산화탄소배출량(톤) 이산화탄소 배출량 = 전력사용량(MWh)*0.4653	공급량 (천톤)	동력비 단가 (원/kWh)
2020	1,362	1,278	11,080	5,155	120,824	115
2021	1,374	1,278	11,207	5,214	119,326	114
2022	1,356	1,354	11,179	5,201	119,006	121

❍ 전기사용량은 일정하나, 전기원가의 상승으로 동력비 증가 추세임

Ⅱ		2022년 추진실적

□ 2022년 전력요금 절감액 : 44,350천원

분야	절감내용	관련사진
전기	북악터널아리수올림터 경부하, 중간부하 시간대 운전
기계	고효율 모터펌프 교체 (증산, 진관, 북가좌2)
전기	북악터널배수지 태양광발전설비 가동

❍ 절감 세부내용

- 북악터널배수지 모터펌프(홍은배수지 계통) 경부하, 중간부하시간 가동

·홍은계통 전력 사용량 합계 : 847.6MWh

·절감액 : 36,343,900원

- 고효율 모터펌프 6대 교체(증산, 진관, 북가좌2)

·전력 절감량 : 98.3MWh

·절감액 : 5,792,280원

- 북악터널배수지 태양광패널 발전을 통한 전력요금 절감

·태양광 발전량 합계 : 18.3MWh

·절감액 : 2,214,300원

\

Ⅲ		2023년 추진계획

□ 동력비 절감목표 : 50,000천원

❍ 상수도사업본부 전체 절감목표율 : 1.9%

❍ 2023년 목표 달성시 우리 사업소 절감율 : 3.0%

□ 세부 절감방법

❍ 북악터널아리수올림터 효율적 모터펌프 운영

- 경부하 및 중간부하 시간대 : 북악터널→홍은배수지 모터펌프 가동

- 최대부하시간대 : 모터펌프 등의 기전설비 가동 최소화

❍ 모터펌프 교체를 통한 효율 개선

- 송죽원(증), 정원1(증), 상암(증) 6대 고효율 모터펌프로 교체 예정

❍ 북악터널아리수올림터 태양광 발전시설 운영

❍ 미사용 증압장, 유량계 시설 전력계약 해지

Ⅳ		향후계획

❍ 전력요금이 증가하는 6~8월 전력피크 관리 철저

❍ 사업소별 전력사용량 및 전력요금 월보 제출

붙임 : 1. 2023년 상수도 동력비 절감계획 1부. 끝.