문서번호	정수과-2795
결재일자	2023. 4. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김갑환		04/17
		김경진
협 조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

제어실 업무일지(4/15 주간)

2023. 4. 15. (토)

뚝도아리수정수센터

(정 수 과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2023. 4. 15. (토) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김갑환 문성원 박민 김재철 김도훈
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김갑환 문성원 박민 김재철 이지한
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	◎ 1정수지 유출수 샘플링펌프 유량 부족(4/15, 토) : 점검 요

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체 운전(매주 월요일) : <금주> 2, 5, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(1호 → 7호) : 4/3(월) 09:00

○ 4월 송수펌프 교체 운전 : [대현산] 2, 4, 5호  [와우산] 7, 9, 11호

○ 착수정 목표 잔류염소 변경(주간: 0.4mg/L이상, 야간: 0.3mg/L이상) : 1/5(목)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.46→ 0.50mg/L) : 4/7(금) ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(봄철 부하, 3월 ~ 5월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소 운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업∙점검시만 점등)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
4/15 16:00	5.1	8.0(7.8)	49	-	-	10	1.6	0.8(-)	1.3/3.6	0.73

◎ 제어실 업무 인수‧인계 : 4/15(토)    ※ 김갑환(B팀) → 이원열(A팀)

◎ 활성탄흡착지 10지 포설작업 완료되어 담수하여 대기 중 : 4/15(토) ~

◎ 활성탄흡착지 11지 준설 작업 예정 : 4/16(일)

◎ 1-2 침전지 청소 완료 후 담수 중 : 4/15(토)  ※ 1-1 침전지 경사판 청소 예정 : 4/17(월)

○ pH 상승으로 CO2 투입 중 : 4/14(금) 17:50~

○ 2계열 여과지 전기실 배기휀(F-8A) 과다 소음 : 조치 예정

○ 1계열 여과지 시동방수펌프 유입밸브(A호) 작동 불량 : 조치 예정

○ 자양취수장 취수펌프 및 전염소 투입 원격 제어 운전 중 : 4/1(토) ~

○ 응집제 주입률 조정(PAC 11 → 10ppm) : 2/15(수)  ※ Main Tank 2호 사용중 : 3/28(화)

□ 당직 연동

기 관	시 간	구 의	본 부	전 달 사 항
구의정수센터 ☎ 5490 상수도사업본부 ☎ 1590~3	11:10	원종현	김마태	1. 출입자 통제
	15:13	노홍수	김마태	2. 경계근무 철저

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.