문서번호	예방과-3614
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
조사관	위험물안전팀장	예방과장
조재성	代박영환	04/19
		정상원

건축허가 동의 위험물 검토의견서(미아동 137-2#호)

1. 건축물 현황                                      (2023. 4. 19.)

건 물 명	미아동 137-22호 공동주택	건축주	잼스톤 헤리티지
주 소	서울시 강북구 미아동 137-22호 외 2필지	주용도	복합건축물
건물구조	지하1층/지상13층, 연면적 2,750.18㎡

2. 위험물 검토

구분	검토내용
① 위험물의 종류	• 품명 : 경 유 • 수량 : 190ℓ
② 위험물시설의 구분	• 지정수량 이상(허가대상) □ 일반취급소 □ 옥내탱크저장소 □ 기타( )
	• 지정수량 미만(허가대상 아님) ■ 소량위험물시설(경유) □ 시설 없음(소량 미만)
③ 위험물시설의 위치	■ 옥 내 □ 옥 외
④ 비상발전기 (비상발전기 있는 경우만 작성)	• 설치위치(개수) : 지상1층 • 종 류 □ 실 단위 ■ 설비단위 □ 옥외(큐비클식) • 용량 : 175kw [219kVA] • 2시간사용량 : 98ℓ • 취급탱크용량 : 190ℓ 예정 (3.8hr 가동가능)
⑤ 기타설비 (위험물 사용설비)	※ 서울특별시 위험물안전관리 조례 제3조, 제4조 ※ 소량위험물의 저장∙취급장소의 시설기준에 맞게 설치유지관리
⑥ 비 고	※ 서울특별시 위험물안전관리 조례 제3조, 제4조

3. 검토결과

검토결과	※ 건축물 대상 도면 확인한바 위험물 취급 허가량은 아니지만 소량 위험물로 해당되어 취급탱크 사용시 시도 조례에 따른 옥내탱크저장소의 구조 설비 설치가 필요하다고 사료됨
확인자	결 재 : 강북소방서 예방과 직급 : 소방령 성명 : 정상원 서명 정 상 원
	기 안 : 강북소방서 예방과 직급 : 소방위 성명 : 조재성 서명 조 재 성