문서번호	급수운영과-7220
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장		시설관리과장
이훈재		04/19
		이동욱
협 조
	시설운영팀장			代김병주
	주무관			이원준

2023년 유수율 향상 대책

(심야시간 최소 유량비교)

대현산 02중블록 점검 결과 보고

2023. 4.

중부수도사업소

(급수운영과)

(심야시간 최소 유량비교) 대현산 02중블록 점검 결과 보고
중부수도사업소	급수운영과장 : 김상웅☎3146-2140 급수운영팀장·담당 : 이훈재☎2141

유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 과학적인 공급량 분석을 통하여 2023년 유수율 향상에 만전을 기하고자 함.

□ 대현산02 중블록 공급량 현황

ㅇ 공급량(2월): 828,780㎥, 전년대비 211천㎥ 증가(△34.3%)

중블록		2023년 2월		2022년 2월		증･감
		월공급량	일공급량	월공급량	일공급량	증감량	증감율
사업소(계)		9,712,543	346,877	9,510,208	339,650	202,335	2.13%
종로구	계	2,200,115	78,576	2,122,281	75,796	77,834	3.67%
	대현산01	342,493	12,232	403,555	14,413	-61,062	-15.13%
	대현산02	828,780	29,599	617,112	22,040	211,668	34.30%
	대현산03	309,741	11,062	306,374	10,942	3,367	1.10%
	대현산09	244,871	8,745	253,946	9,070	-9,075	-3.57%
	남산01	183,089	6,539	257,836	9,208	-74,747	-28.99%
	북악가01	291,141	10,398	283,458	10,124	7,683	2.71%

□ 공급량 감소 대책

○ 업무 추진 흐름도

TF팀 구성 (실무자회의)	⇒	공급량 분석 (일일 심야시간 유량비교, 월간)	⇒	유량계, 시설물 점검	⇒	집중 누수탐지	⇒	추진결과 보고 (유수율 향상)

○ 2023년 공급량관리 특별대책회의(T.F팀)

- 일    시: 2023. 2. 8.(수) 9:30

- 장    소: 급수운영과 사무실

- 참 석 자: 급수운영과장 등 12명

· 공급량 관리업무 총괄 팀장 및 담당,

수계조절요원, 누수탐지, 유량계 담당

○ 내용: 공급량 증가에 따른 각 담당별 해결방안 모색(摸索)

- 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교)에 의한 공급량 수위변화 분석

- 사업소간 경계밸브 및 지역별 퇴수밸브 개폐 상태 확인

- 공급량 증가 중블록별 집중 누수 탐지 시행

‣ 하수 BOX 및 대형 하수관로 탐지 실시

‣ 80㎜~350㎜이하 누수다발 배급수관 중심으로 실시

‣ 정밀 탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기 병행

□ 추진 사항

1. 유량감시 시스템(심야시간 최소 유량 비교) 공급량 분석

- 대상: 대현산02 중블록(종로구 종로1.2.3.4가동 일대)

- 유량 비교: (2023. 03. 03. 새벽 04:00) 1,002㎥

2. ’23. 03. 13. ~ 03. 17 경계밸브 및 퇴수밸브 점검: 이상 없음

- 종로구 수표로 110-1 퇴수밸브 80mm 등 32개소 점검

3. ’23. 03. 21. ~ 03. 23 중블록내 누수탐지 실시

- 하수 BOX 및 대형 하수관로, 누수다발 배급수관 중심으로 실시

- 누수징후 발견: 2023. 03. 23.(목)

- 누수징후 위치: 종로구 원남동 244-7 앞

□ 추진 결과

○ 누수탐지 및 복구 시행 : 20mm 1개소, 방지량 2㎥/일(불용관 정비)

중블록	위 치	완료일자	재 질	구경 (mm)	누수량	보수내역
대현산02	종로구 원남동 244-7	2023-03-26	아연도강관(GSP)	15	2	누방새들접합

□ 향후 계획

○ 유수율 저조 중블록 특별관리

- 대상: 대현산02 중블록

- 중블록 내 누수탐지 및 불용관, 노후관 정비로 지속적인 중블록 관리.

○ 유량감시 시스템에 의한 과학적인 공급량 분석 추진

- 일일(심야시간 최소 유량 비교), 주간, 월간 단위 분석

붙임  1. 유량감시시스템, 심야시간 유량 비교 1부.

2. 누수탐지 의뢰서 1부.

3. 2023년 3월 누수탐지 대장 1부.  끝.