문서번호	급수운영과-6376
결재일자	2023. 4. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
서장원		류태현	전결 04/19
			이용구
협조
	주무관		김승완

시설물 점검결과 조치계획 보고 (시설물보수 2023-26번)

2023. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 시설물 순찰 지적사항 및 민원발생 상수도 맨홀에 대하여 변실정비를 시행하여 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치			시설물 현황	점 검 내 용	조 치 계 획
	구별	동별	지번
1	관악구	봉천동	7-291	500	노후 밸브 퇴수밸브 설치 필요	분기밸브 및 공기밸브 교체 퇴수밸브 설치
2	관악구	봉천동	412-264	648	철개소음 및 변실파손	철개교체 및 변실정비
3	관악구	봉천동	100-123	648	철개주변침하	철개교체 및 변실정비
4	관악구	봉천동	66-165	648	철개 주변침하	철개교체 및 변실정비
5	관악구	봉천동	100-435	100	노후 소화전 밸브	소화전밸브 교체
6	관악구	봉천동	100-108	100	노후 소화전 밸브	소화전밸브 교체
7	관악구	신림동	440-32	648	철개 주변침하	철개교체 및 변실정비
8	관악구	신림동	441-28	648	철개 주변침하	철개교체 및 변실정비
9	관악구	신림동	441-30	648	변실파손	철개교체 및 변실정비
10	관악구	봉천동	66-64	648	철개소음 및 변실파손	철개교체 및 변실정비
11	관악구	봉천동	100-105	648	철개 개폐불가	철개교체
12	관악구	신림동	441-21	648	변실파손	철개교체 및 변실정비
13	관악구	봉천동	66-88	150	퇴수밸브 필요	퇴수밸브 설치
14	관악구	봉천동	66-160	150	퇴수밸브 필요	퇴수밸브 설치
15	관악구	봉천동	100-262	150	퇴수밸브 필요	퇴수밸브 설치
16	관악구	봉천동	100-512	100	퇴수밸브 필요	퇴수밸브 설치

□ 조치의견

- 상기와 같이 시설물 점검결과 적출된 사항에 대하여 2022년 관악,금천구 관내       상수도 시설물공사 계약업체[유덕환경(주) 대표 김영준]에 작업지시코자 합니다.

가. 공사개요 : 상수도 맨홀 정비 16개소

나. 작업기간 : 2023. 04. 20. ~ 2023. 05. 10.

다. 소요예산 : 20,000천원(시설비, 노후밸브 정비).

붙임 : 작업지시서(시설물정비 2023-26) 1부.  끝.