문서번호	정수과-2212
결재일자	2023. 4. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	조우현	04/20
		강승곤
협 조	정수시설과장		이재복
	주무관		고명규
	주무관		송재홍
	주무관		진정선
	주무관		소명이
	주무관		임상철
	주무관		정의선
	주무관		심성환
	주무관		이완표
	주무관		정철웅
	주무관		이건우

전기설비 기술진단 및 안전진단시 정전에 따른 수질 및 급수운영 계획

2023. 4

광암아리수정수센터

(정수과)

전기설비 기술진단 및 안전진단시 정전에 따른 수질 및 급수 운영 계획

우리정수센터 전기설비 기술진단 및 안전진단시 정전에 따른 수질 및 급수운영계획 아래와 같이 보고 함

수동 가 계측기 맥기술  ○

□ 중지기간 : 5일 소요(10

1		전기설비 기술진단 및 안전진단 개요

사    유

○정수시설과-277호(2023.01.27.)「2023년광암아리수정수센터 전기안전관리 계획」

전기 정기안전검사 실시(1회/년)

중지기간

○ 2023.4.25.(화)(10:00~11:30,1시간 30분) 정수센터  전체 정전

가동 및 중지대상

○ 표준정수처리 정상가동

- 응집제 정상주입(UPS 전원에 비상발전기 전원 공급)

- 전,후염소 주입시설(투입기,가압수 펌프)비상발전기 가동으로 전원 공급

○ 고도정수처리 가동중지

- 중계펌프 가동중지,오존발생기,활성탄흡착지 가동중지

정전작업시 정수처리 공정도

·정전작업시 표준정수처리 정상가동 · 고도정수처리 가동중지

정전작업시 표준정수처리 정상가동

정전작업시 고도정수처리 가동중지

2		정전에 따른 준비 및 조치 사항

표준처리시설 사전 준비 작업

○ 취수량 균등 및 적정유지(정수지 수위 확보)

○ 전,후염소 주입시설(투입기,가압수 펌프)비상발전기 가동으로 정상공급 확인

○ 응집제 주입시설(정량펌프) UPS 전원에 비상발전기 전원 공급,

, 비상발전기 가동시 가압수 펌프 가동 확인

○ 중염소,오존발생기, 이산화탄소 가동중지, 전염소,후염소 잔류염소 계측기 미가동으로 인한, 염소요구량 감안한 염소 주입량  수동 주입 강화

○ 수질자동계측기 샘플링펌프 가동중지 및 수동모드 확인

○ 침전지 슬러지 인발밸브 사전 닫힘상태 확인(수동),맥동 가동중지

○ 여과지 유입,유출밸브 적정상태 유지 확인

○ 배출수처리시설 탈수기 가동 중단, TMS UPS 전원 확인

고도정수처리시설 중지 작업 예상시간

작업내용		4/25(화)
		09시30~10시	10시00분~11시30분	11시30분 ~12시
①오존발생기 가동중지		가동중지	가동중지 유지	중계펌프 정상가동 및 후염소 입구 잔류염소 정상 확인후 가동
②중계펌프 가동중지		가동중지	가동중지 유지	후염소 입구잔류염소 정상 가동후,중계펌프 가동시1대 씩 점진적 가동
③ 후염소 주입 염소접촉지 전단에서 후단 변경		지점변경(후단)	가동 유지	지점변경(전단)
④중계펌프장 바이패스 밸브 점진적 개방		수동 개방	밸브개방유지	밸브 점진적 폐
⑤후염소 주입율 강화		주입율강화	주입율 강화	활성탄흡착지 통수에 따른후염소 주입량 강화
⑥전염소주입율 강화		주입율강화	주입율 강화	중염소 가동중지에 따른 전염소 주입량강화
⑦활성탄흡착지 가동중지		가동중지,개별 유입밸브수동전환	가동중지 유지	가동 및 시동방수, 개별 유입밸브수동유지
표준 정수	⑧ 이산화탄소 중지	가동중지	가동중지 유지	가동
	⑨ 맥동가동중지 및 슬러지 인발밸브 수동	가동중지, 슬러지 밸브 수동전환	가동중지 유지	맥동가동 및 슬러지 인발 밸브 정상가동
	⑩여과지유입,유출밸브	정상가동	여과지 적정 수위 확인	정상가동 확인
⑪정전작업		정전준비	정전작업	정전복구

4		조치 계획

복전시 활성탄흡착지 통수작업시 염소 요구량 증가될수 있어,후염소

입구잔류염소 모니터링 강화 및 염소 주입 철저

○ 복전시 후염소 입구 잔류염소 계측기 및 샘플링 펌프 등을 복구후

통수작업

○ 중계펌프 가동시 1대씩 가동하여 안정화 조치(정수지 입구잔류염소 확인)

복전시 활성탄여과지 통수작업시 탁도 모니터링 강화, 유입밸브

수동 유지후 안정화후 자동 전환

정전 기간중 정수지 적정수위 확보 등

중계펌프 등 정상가동후 오존발생기 가동

기타 정수시설물 정상가동(이산화탄소,맥동실 가동 등)

관련기관 공문 기 발송됨(정수시설과-1798.2023.4.10)

○ 강동수도사업소 급수운영과, 행정관리과 등

○ 본부 수질과, 본부 급수 운영과

붙임 : (1) 광암아리수정수센터 전기설비 안전진단 및 단전에 따른 정수시설 급수 운영 협조 1부.

(2) 2022년 정전대비 위기대응 훈련 추진계획                              1부.

(3) 정수센터 전체작업시 정수과 작업메뉴얼                                 1부.

(4) 활성탄지 암모니아성질소 실험결과 1부.                                 1부.

(5) 염소 수동주입하는 방법 1부.                                                    1부. 끝.