문서번호	설비부-6180
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도로설비과장		설비부장
김세익		곽용길		04/24
				代장병선
협 조

『로봇과학관 건립 기계설비공사』

관급자재(저수조) 구매계획 보고

2023. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『로봇과학관 건립 기계설비공사』

관급자재(저수조) 구매계획 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『로봇과학관 건립 기계설비공사』관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(저수조) 관련 실정보고 사항을 검토후 아래와 같이 보고드림.

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 로봇과학관 건립 기계설비공사

ㅇ 위    치 : 서울특별시 도봉구 창동 1-25

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,30.39㎡

ㅇ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
기계설비공사	㈜기술환경 외 1개사	총차	2020.06.29.~2023.10.21.	1,970,149,750
		2차	2022.09.19.~2023.05.18.	600,000,000

ㅇ 건설사업관리단 :（주)종합건축사사무소 근정 외 1개사

□ 관련근거

ㅇ 로봇과학관 건립 기계설비공사 관급자재(저수조) 자재 변경 검토 결과보고

- KDU(대외)제23-189호(2023.04.18.)

□ 검토내용

ㅇ 건설사업관리단 검토사항

- 로봇과학관 건립 기계설비공사 관급자재(저수조) 재질변경 적정성 검토

구분	PDF 저수조	SMC저수조	비고
구조 및 시공성	볼트 조립식으로 작업 간편
내구성 및 수밀성	고강도이며 내구성 및 수밀성 우수
유지보수성	누수시 내용물 배출 후 AS가능	누수시 외부에서 AS가능
경제성검토	41,836천원 (SMC에 비해 20~30% 고가)	26,092천원 (PDF에 비해 20~30%저렴)

ㅇ 건설사업관리인 검토의견

- 로봇과학관 건립 기계설비공사 중 관급자재(저수조)의 재질을 PDF에서 SMC로 변경을 검토한 결과 경제성과 유지관리 측면에서 SMC 저수조를 발주하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

□ 보고자의견

ㅇ 관급자재(저수조) 재질 변경에 대한 건설사업관리단의 검토보고가 적정하다고 판단되어 저수조 구매시 검토의견에 따라 SMC저수조를 구매하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.  끝.