문서번호	공원운영과-6517
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
정은혜		박종환	04/24
			이인수
협조

2023년 남산청사 승강기 정기점검 결과보고

2023. 4.

중부공원여가센터

(공원운영과)

2023년 남산청사 승강기 정기점검 결과보고

운영과장/담당관 : 이인수☎3783-5910 총무팀장 :박종환☎5911 담당 : 정은혜☎5957

승강기 법적 안전검사 주기가 도래한 남산청사 승강기를 검사 시행하고 그 결과와 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		추 진 근 거

□ 승강기 안전관리법 제32조 제2항 (승강기의 안전검사)

설치장소	규격	탑승인원	설치일자	제조사	용도
**** ***	**************** ******************	****	*****	******* *****	*****

ㅇ 관리주체는 안전검사를 받지 아니하거나 안전검사에 불합격한 승강기를 운행할 수 없으며, 운행을 하려면 안전검사에 합격하여야 한다.

Ⅱ		시 설 현 황

Ⅲ		검 사 개 요

□ 건    명: 남산청사 승강기 정기점검 결과보고 (연1회)

□ 검사업체: ****************

□ 검사일시: ******************************

□ 검사대상: 남산청사 승강기 1대

□ 검사내용

ㅇ 주행성능 및 부품 작동상태 점검

- 기본제원, 승강로, 기계류 공간, 구성하는 부품의 상태등 자체점검

□ 검사결과: 조건부 합격

※ 조건부 합격이란 설치 및 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로 인정한 경우, 단 1개월 내 조치 후 재검사 필요

ㅇ 부적합 항목

- 검사 항목명: 균형추 스크린(승강로)

- 검사기준내용: 균형추 또는 평형추의 주행구간에 설치된 칸막이가 엘리베이터 안전기준에 따라 견고하게 고정되어 있는지 확인한다

- 부적합 내용: 안전검사 기준에 적합하지 않음(균형추 스크린 틈새 초과)

Ⅳ		조 치 계 획

□ 향후계획

ㅇ 익월(5월) 자체점검 시, 지적사항 사전 보완 조치 예정

ㅇ 보안사항 정비 완료 후 한국승강기안전공단에 통보

붙임  승강기 검사 결과지 1부.  끝.