아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	양 천 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 현장확인 및 조치 결과 보고(목동-360016)

1. 목동119안전센터-845(2023.3.10.)호『2023년 상반기 소방용수시설 일제조사 계획(수정) 일정』와     관련입니다.

2. 2023년 상반기 소방용수시설 일제조사 중 고장난 소화전 현장확인 및 조치 결과 정상     작동 되는것으로 확인되어 아래와 같이 보고합니다.

식별	관리번호	주소	고장내용	조치 및 결과	확인일	조사자
지하식	360016	양천구 목동중앙본로 7가길 74	스핀들 회전 불능으로 사용불가	스핀들 강제회전 및 윤활제 도포등으로 사용가능	2023.3.16.	위.이관성 교.김 신

.  끝.

	목동119안전센터장
담당자	박희석		진압2대장	박정국		119안전센터장	04/24
한윤섭
협조자
시행	목동119안전센터-1414	(	2023. 4. 24.	)	접수		(		)
우	07978	서울특별시 양천구 안양천로 1139, 목동119안전센터 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8765	/전송	02-2187-8326	/	pphs0909@seoul.go.kr	/	대시민공개