문서번호	급수운영과-6724
결재일자	2023. 4. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
서동민	서규석	이용구	04/25
			김분숙
협 조

미확인 관로 발견에 따른 현장실정 보고

(관악산공원 및 성주암 급수공급 개선공사)

2023.  04. 25. (화)

남부수도사업소

(급수운영과)

미확인 관로 발견에 따른 현장실정 보고

관악산공원 및 전통사찰(성주암) 급수공급 개선을 위한 공사 중에 발견된 미확인 관로로 인하여 아래와 같이 현장실정을 보고드림.

□ 급수공급 추진현황

ㅇ 공 사 명 : 관악산공원 및 성주암 급수공급 개선공사

ㅇ 공사일정 : ‘22. 11 ~ ’23. 04월 말까지

- ‘22. 11. 16. ~ 19. : 성주암 공급관로 부설 (D=30㎜~50㎜, L= 380m)

- ‘22. 03. 09. ~ 10. : 증압장 설치 및 전기공사

- ‘22. 03. 23. : 증압장 내부타일 설치

- ‘22. 04. 10. : 증압펌프 설치

- ‘22. 04. 13. : 감압밸브 1차 설치

- ‘22. 04. 17. : 감압밸브 2차 설치

- ‘22. 04. 20. : 노후로 인한 완전지수 불가 중간밸브 교체 (미확인 관로 발견)

ㅇ 증압펌프 시운전 현황

- ‘22. 04. 19. : 증압펌프 1차 시운전(결과 : 2광장 화장실방향 관로 유량 손실로 성주암 공급 불가)

- ‘22. 04. 20. : 증압펌프 2차 시운전(결과 : 노후 중간밸브 교체 후 잠금 시 성주암 공급 가능)

- ‘22. 04. 24. : 증압펌프 3차 시운전(결과 : 관악산치유센터 미사용 시 성주암 공급 안정)

□ 증압펌프 설치현황

ㅇ 업 체 명 : ******

ㅇ 계약금액 : ****************************

ㅇ 모터펌프 제원

연 번	구 경	출 력 (마 력)	펌 프 양 정	분당 출수량 (시간당 출수량)	대 수	비 고
1	80㎜	3.7KW (5HP)	85m	0.10㎥/min (6㎥/hr)	2대	인버터 방식

□ 현장실정 보고내용

ㅇ 노후된 중간밸브 교체 작업중 미확인 관로가 발견되었으며, 해당관로로 유량이 빠져나가 압력이 상승하지 않은 것으로 파악됨.

ㅇ 미확인관로 확인결과 지하수 사용중이라고 하였던 관악산 치유센터가 실제 상수도 공급중이며, 배관에서 누수중임을 확인하였음.

- 관악산119구조대 또한 치유센터 앞 시설물에서 분기하여 상수도 사용중으로 확인됨.

ㅇ 미확인 관로사진

□ 검토의견

ㅇ 당초 증압펌프 설계 당시 관악산 치유센터 및 관악산구조대의 사용은 포함되지 않았으며,

ㅇ 코로나로 중단되었던 관악산 치유센터 프로그램(세면세족) 재개 시 현재 모터펌프(5HP)의 토출량으로는 유량이 부족할 것으로 판단됨.

ㅇ 기존 5HP 모터펌프를 7.5HP로 교체하여 전통사찰을 포함한 관악산공원 내 시설물에 수돗물을 원활하게 공급하는 것이 적정하다 판단됨.

- 모터펌프 교체 기대효과

출 력 (마 력)			모터펌프 교체 시 출수량 변화	분당 출수량 (시간당 출수량)
3.7KW (5HP)		5.5KW (7.5HP)		0.10㎥/min (6㎥/hr)	1.5배 증가	0.15㎥/min (9㎥/hr)

□ 행정사항

ㅇ 관악구청 공원녹지과에 관악산 치유센터 누수관로 보수요청.

ㅇ 시설관리과 기전팀에 증압펌프(7.5HP) 교체 설치 검토 요청.  끝.