문서번호	생산관리과-4192
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
홍원해		김형준	04/26
			어용선
협조

2023년도 1/4분기 정수센터 유효율 현황보고

2023. 4.

생  산  부

(생산관리과)

2023년도 1/4분기 정수센터 유효율 현황보고

생산부장 : 어용선☎3146-1301 생산관리과장 : 김형준☎1310 담당 : 홍원해☎1314

2023년도 1/4분기 정수센터 유효율 관리 현황 보고임

※ 유효율(%) = 송수량 ÷ 취수량 × 100

Ⅰ		현 황

□ 정수센터 시설용량 및 생산현황

(단위 : 천㎥/일)

구 분	합 계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
표준정수	4,800	400	500	700	600	1,600	1,000
고도정수	3,800	250	450	600	450	1,100	950
일평균 생산량 (′23년도 1분기)	*****	***	***	***	***	***	***

□ 과년도 1/4분기 유효율 현황

ㅇ 시설개선(회수설비 증설 등)을 통해 전년 대비 0.20% 증가

- 2020년 8월 소형생물 대응 역세척 강화(78hr→49hr) 등으로 유효율 감소, *******************

- *************************************** 현재 2015년 수준으로 유효율 향상

*

Ⅱ		유효율 현황 및 분석

□ 정수센터 월별 유효율 현황

ㅇ 대부분 정수센터 유효율은 작년 대비 개선

- ************************************************************************

구 분		계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
*******		******	*****	*****	*****	*****	*****	*****
***********		******	******	******	******	******	******	******
	**	******	******	******	******	******	******	******
	**	******	******	******	******	******	******	******
	**	******	******	******	******	******	******	******
********* ***	****	****	*****	****	****	*****	*****	****
	*****	****	****	****	****	*****	****	****

□ 유효율 분석

ㅇ 1분기 유효율은 전년대비 0.20%, 목표대비 0.22% 상승

- (광암) 목표대비 감소하였으나, 시설물 정비 등을 통해 매월 점진적 향상

- (구의) 유량계 오차 감소, 시설물 정비 등을 통해 전년 대비 유효율 향상

- (뚝도) 타정수센터와 비교해 유효율 상승폭이 크며, ******************************

- (영등포) 유충 대응에 따른 여과지 역세척 주기 단축, ******************하였음

- (암사) 침전지 청소 등 퇴수물량이 증가하였으나, 침전 슬러지 인발배브 개도시간, 여과지속시간 조정으로 유효율 유지

- (강북) ′22년 고도확장공사 등으로 발생한 퇴수물량이 감소하여, 유효율이 향상된 것으로 판단됨

ㅇ ***********************

- *********************************************

- ***************************************************

Ⅲ		행정사항

ㅇ 유효율 현황 통보 및 지속 관리 요청(생산관리과)

ㅇ 효율적인 공정운영 및 정확한 유효율 분석 시행(정수센터)

- 2분기 침전지․정수지 청소전 수위조절 등을 통해 퇴수물량 최소화

- 취수유량 변동에 따른 스컴스키머 적정 운영 등

붙임 : 2023년도 1/4분기 정수센터별 유효율 현황 1부.  끝.