문서번호	행정관리과-5393
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	행정관리과장
김래열		이정희A	04/26
			김성수
협 조

병물생산동 하수관 통수작업 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물생산동 하수관 통수 작업 계획

병물생산동 하수관 막힘 현상으로 건물 내 배수된 물이 1층 화장실에서 역류하는 현상이 발생하여 신속히 조치하여 깨끗하고 안전한 병물 생산에 만전을 기하고자 함

□ 추진개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 4. 24.(월)

ㅇ 점 검 자 : 김래열, 이윤호, 병물 공무직 2명

ㅇ 위    치 : 병물생산동 내․외부

시설명	연면적	준공연도	비고
*****	*****	*********

□ 점검내용

ㅇ 병물동 2층 물탱크 드레인시 1층 화장실 바닥 배수구에서 물 역류 현상 발생

- 일상 생활용수 사용 시엔 이상이 없으나 다량의 물 배수 시 역류 현상 발생

ㅇ 역류현상 발생으로 화장실 및 사무실 침수 발생

ㅇ 화장실 배수구 막힘 등을 추정하여 자체 통수 작업 실시

- 머리카락 등 이물질이 막고있을 것으로 추정하였으나 육안 확인 불가

- 자체 통수작업을 실시하였으나 인력 및 장비 등 기술적 제한사항 발생

ㅇ 병물동 건물내 하수배관 막힘 현상이 원인일 것으로 추정

ㅇ 점검사진

1층 화장실 배수구 확인	1층 화장실 자체 통수작업 실시	병물동 기계실 배수펌프 확인

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 병물생산동 하수관 통수 작업

ㅇ 정비내역 : 하수관 통수 1식
***************************

****************************

*****************************************************

*******************************

*************************************************************************************

ㅇ 예산과목 : 상수소사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비, 수선유지교체비

(병물아리수공급).  끝.