문서번호	기전설비과-2763
결재일자	2023. 4. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	기전설비과장	시설부장
김재규	김진보	04/28
		김종호

한강공원 펌프시설

상반기 정기점검 결과보고(4월)

2023. 4.

시 설 부

[기전설비과]

한강공원 펌프시설 상반기 정기점검 결과보고(4월)

한강공원 나들목과 수변에 설치된 펌프시설에 대해 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진 근거

▢ 한강공원내 수중펌프 및 펌프장 시설의 안정적 기능유지를 위해 정기점검 시행

▶기전설비과-237(2023.1.12)「2022년 한강공원 수중펌프 운영계획 수립」

▢ 공원내 펌프시설의 정기점검을 통해 사전조치 등 목적으로 시행

▶기전설비과-2289(2023.4.13)「한강공원 펌프시설 상반기 정기점검 계획보고」

Ⅱ		점검개요

▢ 점검일자 : '23. 4. 17.(월), 18(화), 27(목)

▢ 점 검 자 : 총 4명(펌프 전문가 3, 담당자)

▢ 점검대상 : 6개소 13대

구 분	합 계	여의샛강	난지	당산나들목	양평1 나들목	신잠원 나들목	신청담 나들목
수 량	13	3	2	2	2	2	2
위 치	한강공원내	여의도 상류 샛강 초입부	마포구 상암동	영등포구 당산나들목	영등포구 양화동	서초구 잠원동	강남구 청담동
동력(kw)	2.2~130	130	22	2.2	15	15	5.5
시설용도	배수,용수	인공연못 용수용	생태공원 용수용	배수용 (치수)	배수용 (치수)	배수용 (치수)	배수용 (치수)

▢ 점검내용

○ 전문 기술력을 활용한 수중펌프 및 제어반 등 점검

- 수중펌프 작동, 절연 등 상태 및 제어반 조작상태

- 수중펌프 외관, 작동 소음 및 제어반 내외부 상태 점검

- 제어반 주변 및 배수관(로), 토출구 점검

- 펌프장 내·외부 점검 및 집수정 상태 점검 등

난지 수중펌프 절연점검	난지 판넬 유니트 점검	당산 펌프장내 누수 등 점검	신청담 나들목 절연점검

Ⅲ		점검결과

▢ 주요 결과 및 조치사항

○ 난지하상여과시설 수중펌프 2호기 누수 부분 확인 → 5월 정비 추진

○ 여의샛강 등 수중펌프 1호기 절연 저하 → 5월 정밀 점검 추진

Ⅳ		향후계획

▢ 점검 및 추진계획

○ 난지하상여과시설 수중펌프 제어반 정비공사 진행 및 준공(4~5월)

○ 난지하상여과시설 수중펌프 2호기 정비 추진

○ 정비진행사항 체크 및 매월 정기점검을 통한 펌프시설 유지관리

○ 상반기(4~5월), 하반기(9월) 예방점검 및 정비를 통한 안정적이며 효율적인 펌프시설        유지관리 추진

붙임  1. 한강공원 수중펌프시설 현황 1부

2. 2023년 상반기 정기점검 종합 결과 보고서 1부

3. 2023년 상반기 정기점검 체크리스트 1부

4. 난지하상여과 유니트 및 모터센서 확인 내역 1부.   끝.