문서번호	수질과-4181
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	05/01
		代김형준

제7차 수돗물평가위원회 회의결과

2023. 4.

상수도사업본부

(생 산 부)

회 의 결 과

1. 회의개요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '23.4.28.(금), 15:00~17:05

- 장   소 : 본부 2층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : ******

- 위    원 : ******************

※ 서면의견 제출 : ******************

ㅇ 회의안건

- '23년 4월 수질검사 공표 및 결과 평가

- '23년 수돗물평가위원회 운영 관련

- '23년 5월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

- '23년 5월 정례회의 개최 일자 및 장소 안내

2. 회의결과

ㅇ 2022년 4월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2023. 4. 4.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

가. 수질검사결과

- p16 저수조 경유수에서 구리와 아연이 '22년 7월과 10월에 검출됐는데 그 원인에 대한 설명(배관의 자재 등)이 있었으면 좋겠음 (******)

→ 수질검사성적서에 자재에 대해 표시하도록 하겠음.

- 구리같은 경우 원수에는 거의 없고 처리수에서 나오는데 배관에서 나왔다고 보이는데 아연은 원수에는 조금 있고 중간에 없다가 마지막에 있는데 아연도 배관에서 나오는건지?********

→ 아연도강관이라고 지금은 사용하진 않지만, 과거에 오래된 아파트 등에 사용해서 지금까지 남아있을 수 있음. 직수와 저수조경유수의 채수 지점이 다름

- p2 '22년 10월에 총대장균군 값의 차이가 있는 이유? (******)

→ 구의원수는 강북취수장이고 뚝도원수는 자양취수장으로 강북취수장이 상류지점에 있어 차이를 보이는 것 같음. 기상조건 등 보고서에 병기토록 하겠음.

- 수질검사보고서 p4 붕소(B)의 경우 원수 및 처리수에서 일부 미량 검출된 것 으로 조사되었는데, 수돗물 안전성 측면에서 어떤 의미가 있는 수치인지? (*******)

→ 붕소는 건강상 유해영향 무기물질로 제철, 목재 및 피혁의 방부제, 살충제 관련 산업폐수로 배출이 되며, 유해성 측면에서는 급성일 경우 조울증,경련, 신장 퇴화와 고환 위축 등의 증세가 있을 수 있고, 만성일 경우 위장관 장애, 식욕부진, 구토 멀미 등의 증세가 있을 수 있음

→ 먹는물 수질기준은 인체에 미치는 영향을 고려하여 인체에 유해한 미량유해물질을 소비자들이 평생 동안 매일 2L의 물을 섭취하는 경우 건강상 위해가 나타나지 않는 안전한 수준으로 결정된 값을 의미함. 또한 먹는물 기준은 만성독성을 근거로 설정된 값으로 붕소의 경우 수질 기준(1.0mg/L)의 약 1/100 ~ 2/100 수준으로 검출되는 것으로 볼 때 매우 안전한 수돗물임

- 수질검사결과 평가서에 정수기 통과수 수질검사 부분에도 다른 결과 표현처럼 그래프나 표로 보여주기 바람 (******)

나. 수돗물평가위원회 운영

▷ 수돗물평가위원회 정수기 수질검사 유지 관련 : 현행 유지

- 정수기 수질검사가 연구자료가 아니라 홈페이지에 공표가 되는 건데 잘모르는 사람들 입장에선 정수기가 안좋게 나오는거에 대해 알려야할 필요가 있는 것 같음. 정수기의 관리에 따라 오히려 수돗물보다 더 안좋을 수 있다는 것을 모르기때문에 정보의 공유차원에서 정수기 검사는 유지했으면 좋겠음 (******)

- 오히려 정수장 정보는 많이 나와있어 얻을 수 있는데 이런 정보는 정보제공 차원에서 유지했으면 좋겠음  (******)

- 현행 유지하였으면 좋겠음(******)

- 현행 유지하나 정수기 수질검사에 대해 향후 수평위 조사사업이나 다른 방향으로의 검토도 필요함(******)

- 정수기 통과수 수질검사는 수돗물과의 비교를 통해 수돗물의 신뢰도를 높이는 효과가 있을 것으로 예상되어 계속 하는 것을 추천(******)

- 정수기 수질검사에 대해서는 현행 유지 희망. 정수기 수질과 수돗물 수질검사 결과 비교 등 관련 자료는 유용할 수 있다고 봄(******)

- 1안이 좋을 것 같음(**********************)

▷ 수돗물평가위원회 출석률 및 활성화 관련

- *****************************************************

▷ 수돗물평가위원회 위원 해촉 관련

- 해촉시 보궐위원 상시 위촉보다 1년 단위( '23년 10월 예정)로 일괄 위촉

다. 기타사항

- 2023년 5월 채수일정 및 주관위원 선정

· 채수일자 : 2023. 5. 2. (화) 09:00 ~ 18:00

· 채수주관위원 : ******** 위원

· 채수대상 아리수정수센터 : 광암, 암사

· 정수장별 원, 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크경유), 정수기 통과수

- 제8차 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일자 및 장소

· 일 자 : 2023.5.26.(금) 2층 회의실

· 안 건 : '23년 5월 수질검사 평가 및 공표 등

3. 행정사항

ㅇ 수돗물평가위원 회의참석 수당 지급 : 140만원

- 수당 지급 : (대면) 20만원(2시간 이상) × 5명 = 100만원

(서면) 10만원 × 4명 = 40만원

붙임 1. 참석명부(4월) 1부.

2. 위원별 서면의견서 1부. 끝.