문서번호	시설관리과-7821
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
정세훈	김형식	05/01
		유명은

『방화6구역 재정비촉진구역 』 상수관로 원인자 이설 검토결과 보고

***************

상수관로 원인자 이설 검토결과 보고

2023. 5. 1. (월)

강서수도사업소

(시설관리과)

***************

상수관로 원인자 이설 검토결과 보고

시설관리과장: 유명은☎3146-3990 시설운영팀장: 김형식☎4012 담당: 정세훈☎4002

방화6재정비촉진구역 주택재건축정비사업조합에서 시행하는 주택재건축정비사업과 관련하여 기존 상수관로 이설 요청에 대한 검토 결과를 보고드립니다.

※관련문서: ********************************

□ 공사개요

❍ 공 사 명: 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업 중 원인자 이설공사

❍ 위    치: **************************

❍ 시 행 자: 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업조합

□ 저촉 상수도관 현황

❍ 수계현황: 목동배수지 급수구역(L.W.L: 55m)

❍ 배관현황: 2001/DCIP/D300mm

❍ 이설사유: 주택재건축정비 사업부지 내에 기존 상수도관이 저촉되어 이설공사 필요

****

□ 검토결과

ㅇ 이설공사 계획

- 이설사유: 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업 중 기존 상수관로가 사업부지내로 편입되어있어 이설공사 필요

- 공사방향: 보도 밖 대로 쪽으로 이설 시행

- 공사규모: *************

- 공사시기: 착공계 접수 후 별도 협의

- 작업공정: ① 신설관 및 퇴수밸브 부설 ② 기존 제수밸브 잠금

③ 기존관 연결 ④ 신설관 세척(통수)

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가 시 맹플렌지 설치

※ 착공 전 강서수도사업소와 협의 후 진행, 단수불가 시 무단수 차단공법 시행

ㅇ 원인자부담금 부과

	관련근거
▶ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부) ▶ 72서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조 ▶ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조, 제13조

- 관세척수량 및 담수량: ******* → 요금과 고지 의뢰

- 측량비: **********

- 출동작업경비 및 기타경비: ********

□ 행정사항

ㅇ 방화6재정비촉진구역 주택재건축사업조합

- 위 검토 결과를 공사에 반영하여 원인자부담 자체 이설로 이설 승인조건에 근거하여 공사 시행

- 이설공사 전 설계도서를 포함한 착공계 제출 및 원인자부담금 납부

- 이설공사 시 반드시 상하수도(상수도전문)전문 건설사업관리기술자를 선정하고 입회하에 공사 시행

ㅇ 원인자부담금 요금과 고지 의뢰

ㅇ 준공계 접수 후 이설 협의 관리대장 기록

붙임  1. 상수도관 이설요청 공문 1부.

2. 상수도관 이설 승인조건 1부.

3. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.