제414차 민방위의 날 훈련대비 특별점검 및 사용자 교육 보고서
부분공개(2)	민방위경보통제소-1349					담당자			운영팀장		통제소장			결재
출 장 일 시 :	2023년 5월 1일
						김동욱			김성민		05/01
출 장 지 :	******** 외 3개소										이권석
단말번호[단말명] 점검사항				**** **********			**** ***** ******			**** ***** *****			**** ***** *****
1. 주요기능 상태
가. 단말제어장치(MCU) 동작 상태				정상			정상			정상			정상
나. 수동울림조작반(SEI) 동작 상태				정상			정상			정상			정상
다. 데이터통신장치(DSU) 동작 상태				정상			정상			정상			정상
라. 직류전원공급장치(PSU) 동작 상태				정상			정상			정상			정상
2. 유선 및 위성 시험 경보발령 기능
가. 유선을 이용한 경보전달 상태				정상			정상			정상			정상
나. 위성을 이용한 경보전달 상태				정상			정상			정상			정상
다. 경보별 사이렌 울림 상태				공습·경계·재난 정상			공습·경계·재난 정상			공습·경계·재난 정상			공습·경계·재난 정상
라. 음성방송 수신 상태				정상			정상			정상			정상
마. 경보별 울림결과 확인				정상			정상			정상			정상
3. 앰프 및 스피커 동작 상태
가. 앰프, 스피커 시험기능				정상			정상			정상			정상
나. 앰프출력 상태				정상			정상			정상			정상
다. 앰프사용 설정여부				정상			정상			정상			정상
4. 각종 환경감시 기능
가. 온도, 습도, 도어 등 각종센서 동작 상태				정상			정상			정상			정상
나. 환풍기 동작상태				정상			정상			정상			정상
5. 경보사이렌 관리 기능
가. 비밀번호 설정여부				정상			정상			정상			정상
나. 키패드 및 점검키 기능				정상			정상			정상			정상
다. 전화기 기능				정상			정상			정상			정상
라. 이벤트 등 기록 관리 기능				정상			정상			정상			정상
6. 각종 선로 상태
가. 전원선로 상태				정상			정상			정상			정상
나. 전용회선 수신레벨 및 전송로 상태				-16dB, 정상			-18dB, 정상			-16dB, 정상			-14dB, 정상
다. 접지 및 지선상태				정상			정상			정상			정상
7. 정류기 및 축전지 상태
가. 정류기 상태				정상			정상			정상			정상
나. 상전 OFF시 축전지 동작 상태				정상			정상			정상			정상
다. 축전지 전압, 상태				54.0V, 정상			53.8V, 정상			53.8V, 정상			54.0V, 정상
8. 특기사항 - ******************* : 김동욱, 이상진 [출장시간 09:40 ~ 14:50] - ********************* : 김진경, 강은영 [출장시간 10:00 ~ 14:50] ※ 출장지 변경(***********) : 근로자의날로 인한 휴관 ■ 2023년도 민방위경보 담당자 현장교육(*********) - 붙임 : 교육 결과서, 민방위경보사이렌 열쇠 확인서 각 1부 [특별 점검사항] - 경보발령 기능 및 시스템 작동상태 : 정상 - 유선·위성 통신장비 및 전용회선 작동상태 등 : 정상
2023. 5. 1.
점 검 자		직 급 :	주무관		성 명 :			김진경
			주무관					이상진
			주무관					강은영