문서번호	물재생시설과-5501
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
심우정		김태환	05/02
			김윤수
협 조
	물재생기획팀장			조장환
	물재생기전팀장			장태옥
	물재생기술팀장			김경종
	수질관리팀장			최형준

물재생센터 운영현황 보고('23.2월)

2023. 5

물재생시설과

물재생센터 운영현황 보고('23.2월)

'23.2월 기준 4개 물재생센터 하수처리 통계 및 운영·관리 현황을 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		하수처리 및 수질관리

□ 하수처리

ㅇ 2월 기준 하수처리량은 일평균 383만㎥로 운영용량 대비 77%를 가동

- 일평균 가동률 : 서남 91%, 중랑 73%, 탄천 73%, 난지 59%

- 일최대 가동률 : 서남 96%, 중랑 79%, 탄천 78%, 난지 62%

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
시설용량 (만㎥/일)		498	159	86	163	90
'23.2월	일 최대	407	126	54	157	70
	일 평균	383	117	51	149	66
	평균 가동률(%)	77%	73%	59%	91%	73%
	최대 가동률(%)	82%	79%	62%	96%	78%

ㅇ 2월 강수량은 1mm로 최근 5년 동월 평균(23.6mm)대비 96% 적음

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	2022년											2023년
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월
강수량	4.7	102.6	20.4	7.5	393.8	252.3	564.8	201.5	124.1	84.5	13.6	47.9	1.0
처리량	371	401	388	379	432	485	544	484	449	419	397	401	383
중랑	114	119	116	116	129	147	158	146	139	132	127	125	117
난지	49	55	53	51	61	70	89	72	61	53	50	52	51
서남	141	152	150	146	167	187	205	180	168	159	152	155	149
탄천	68	75	69	66	74	82	91	85	81	75	68	69	66

ㅇ 타시도 하수 유입량은 일평균 231천㎥(전년대비 3% 감소), 침출수 반입량은 1천㎥(전년대비 12% 감소), 음폐수 반입량은 550㎥(전년대비 20% 증가)

구 분			반입량(㎥/일)		증감량 (㎥/일)	증감율 (%)
			'22.2월	'23.2월
총 괄	하 수		238,540	231,244	-7,296	-3
	침 출 수		1,066	937	-130	-12
	음 폐 수		457	550	93	20
중 랑	하 수	의정부시	1,212	905	-307	-25
	침 출 수	성동구	2	3	1	50
	음 폐 수	강동구, 도봉구	180	234	54	30
난 지	하 수	고양시	21,576	23,044	1,468	7
	침 출 수	월드컵공원	1,018	886	-132	-13
	음 폐 수	마포,서대문,영등포,은평	110	121	11	10
서 남	하 수	광명시	148,492	134,335	-14,157	-10
	침 출 수	강남,영등포, 수도권매립지	9.1	8.5	-1	-7
	음 폐 수	강남 등 15개구	166.6	195.0	28	17
탄 천	하 수	과천, 하남	67,260	72,960	5,700	8
	침 출 수	서초, 하남	37	39	2	5

□ 수질현황

ㅇ ***********************************************************************************방류수질은 모든 센터에서 안정적이며 하수도법 수질기준 이내로 적법하게 운영

<‘23. 2월 물재생센터 수질 총괄 현황>

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

항목 구분			BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수수질기준			10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
중랑	'23.1월	유입	156.0	67.6	83.2	30.7	3.69	95,223
		방류	***	***	***	****	****	***
	'23.2월	유입	166.5	75.5	94.1	33.1	3.93	102,637
		방류	***	***	***	****	****	***
난지	'23.1월	유입	134.6	81.5	90.9	31.0	2.91	155,355
		방류	***	***	***	****	****	***
	'23.2월	유입	156.6	92.5	91.7	33.5	3.33	150,857
		방류	***	***	***	****	****	***
서남	'23.1월	유입	150.8	82.6	128.8	34.7	3.49	288,710
		방류	***	***	***	****	****	***
	'23.2월	유입	153.6	95.3	141.9	37.4	3.91	282,143
		방류	***	***	***	****	****	**
탄천	'23.1월	유입	167.1	101.1	132.1	46.9	3.97	109,161
		방류	***	***	***	****	****	**
	'23.2월	유입	164.7	112.3	208.0	45.1	4.24	110,571
		방류	***	***	***	****	****	**

Ⅱ		폐기물 및 분뇨관리

□ 폐기물 발생 및 처리현황

ㅇ 2월 폐기물 발생량은 일평균 1,929톤으로 전월대비 140톤 증가, 전년 동월 대비 130톤 증가

- 전월대비 : 1,789('23.01월) → 1,929('23.02월), 증 140톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 △5, 난지 41, 서남 95, 탄천 9

- 전년대비 : 1,799('22.02월) → 1,929('23.02월), 증 130톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 △8, 난지 49, 서남 37, 탄천 51

<'23.2월 폐기물 발생량>

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수				분 뇨
		소 계	슬러지케익	협잡물	침사물	소 계	슬러지케익	협잡물	침사물
계	1,929	1,904	1,890	11	3	25	0	18	7
중 랑	636	628	623	3	2	8	0	5	3
난 지	335	326	321	4	1	9	0	9	0
서 남	622	614	611	3	0	8	0	4	4
탄 천	336	336	335	1	0

ㅇ 2월 폐기물 처리량은 일평균 2,200톤으로 전월대비 577톤 증가, 전년 동월대비 462톤 증가하였으며, 발생량 대비 처리량 비율은 114%

- 전월대비 : 1,623('23.01월) → 2,200('23.02월), 감 577톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 271, 난지 74, 서남 174, 탄천 58

- 전년대비 : 1,738('22.02월) → 2,200('23.02월), 증 462톤

▸ 센터별 증감량(톤/일) : 중랑 133, 난지 76, 서남 154, 탄천 98

<'23.2월 폐기물 처리량>

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	소각,매립 (협잡·침사)	고형화 등 (슬러지)	재활용 (슬러지)	소계	건 조	소 각
계	2,200	851	50	353	448	1,349	1,095	254
중 랑	743	201	20	114	67	542	542
난 지	350	152	14	2	136	198	90	108
서 남	742	324	15	186	123	418	272	146
탄 천	365	174	1	51	122	191	191

********************************************************************************************************

***************************************************

**********************************************

<자체처리시설 설계용량>

(단위 : 톤/일)

구분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
건조시설	기존	1,285	650	150	200	555
	계획	540	-	130 (기본 및 실시설계)	140 (기본 및 실시설계)	-
소각시설		300	-	150	-	150

□ 정화조 및 분뇨처리

ㅇ 2월 분뇨처리량은 전월대비 15% 증가한 일평균 12,429㎘로 전월대비 정화조 분뇨가 15% 증가, 재래식 화장실 분뇨가 48% 증가

- 센터별 증감률 : 중랑 19% 증, 난지 17% 증, 서남 9% 증

구 분		시설용량	처리량(kL/일)		증감량	증감율(%)
			'23.1월	'23.2월
총 계	소 계	12,500	10,818	12,429	1,611	15%
	정화조		10,784	12,380	1,595	15%
	분 뇨		33	50	16	48%
중 랑	소 계	4,000	4,073	4,827	754	19%
	정화조		4,056	4,802	746	18%
	분 뇨		17	25	8	47%
난 지	소 계	4,500	3,045	3,552	507	17%
	정화조		3,038	3,541	503	17%
	분 뇨		7	11	4	57%
서 남	소 계	4,000	3,699.72	4,050	350	9%
	정화조		3,690.23	4,037	346	9%
	분 뇨		9.49	13.64	4	44%

※ 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

Ⅲ		에너지 관리

□ 소화조 운영 및 소화가스 관리현황

ㅇ 소화가스 *******************************하여 205천N㎥을 사용하고 4천N㎥을 잉여가스로 배출

- 주 사용처 : 건조 보일러 48%, 열병합발전 27%, 가온 보일러 14%

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지 유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율 (%)	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지 유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	전월 가스발생량 (N㎥/일)
계		-	-	-	*	-	-	-	*******	*******
중 랑	#단단	1,086	3.8	88.9	****	2.7	77.5	1,086	******	******
	# 2단	4,875	6.1	75.0	****	2.6	61.2	4,510	******	******
난 지	# 1	1,341	5	78	*****	2	68	1,254	******	******
	# 2	636	4	74	*****	2	69	725	******	******
서 남	# 1	2,592	4.43	71.3	****	2.55	61.6	2,160	******	******
	# 2	2,416	4.40	70.1	****	2.86	57.2	2,416	******	******
	현대화	832	3.83	67.7	****	3.27	60	880	*****	*****
탄 천		2,305	5.09	60.7	****	3.35	51.5	2,305	******	******

※ *************************************

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	서 남	탄 천
*****************	*****************	*****************	***********
		*****************
*****************	****************
		******************

<소화가스 사용 현황>

(단위 : N㎥/일)

구 분			계	중 랑	난 지	서 남	탄 천
발생량			218,377	89,893	40,998	61,402	26,084
가용량			208,743	89,901	29,164	63,506	26,172
사용량			204,928	87,108	28,315	63,369	26,136
	사용내역	가온보일러	29,609	-	-	18,659	10,950
		가스발전기	-	-	-	-	-
		건조보일러	97,443	65,400	8,086	8,771	15,186
		소각장 보조보일러	63	-	-	63	-
		도시가스화	21,708	21,708	-	-	-
		열병합발전	56,104	-	20,229	35,875	-
잉여가스 소각량			3,815	2,793	849	137	36

**************************************************

*********************************************************

Ⅳ		기타 현황

□ 약품 사용현황

<응집약품 사용량 현황>

구분	처리장	공법		총인 여부	설계용량 (만㎥/일)		약품 종류	약품 사용량(Kg)		증감률
								‘23.1월	‘23.2월
중랑	현대화	YDF		총인	25		Al계	*******	*******	****
	2처리장	(MDF)		비총인	46		Al계	*******	*******	****
			URC	총인		(20)	Al계	*******	*******	****
	3처리장 (A,B 계열)	(MDF)		비총인	41.6		Al계	*******	*******	****
	3처리장(C,D) 4처리장	가압부상		총인	41.2		Al계	*******	*******	****
난지	1처리장	-		비총인	39.1		Al계	*******	*******	***
	2처리장				46.9		Al계	*******	*******	***
탄천	1처리장	(MDF)		비총인	49		철계	*******	*******	****
			가압부상	총인		(24.5)	철계	*******	*******	****
	2처리장	(MDF)		비총인	41		철계	*******	*******	****
			가압부상	총인		(20.5)	철계	*******	*******	***
서남	1처리장	-		비총인	53.3		철계	*******	*******	***
	2처리장	-		비총인	73.7		철계	*******	*	*
			Actiflow	총인		(73.7)	Al계	*******	*******	****
	현대화	YDF		총인	36.0		Al계	******	******	****

****************************************************************

****************************************

*******************************************************************************************************************************************************************************************

□ 탈수약품 사용 현황

ㅇ 2월 슬러지케익은 일평균 1,890톤이 발생하고 이에 따라 일평균 23,985㎏의 탈수약품 사용

- 센터별 케익량 : 중랑 623톤 > 서남 611톤 > 탄천 335톤 > 난지 321톤

- 전월 대비 케익량 78톤 증가, 약품사용량 5,824Kg 감소

‣ 중랑 6톤(감), 난지 38톤(증), 서남 36톤(증), 탄천 10톤(증)

<슬러지 케익량 및 약품사용 현황>

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		일평균		전월대비 증감
		`23.1월	`23.2월
총 계	케익량	1,812	1,890	78
	약품량	29,809	23,985	-5,824
중 랑	케익량	629	623	-6
	함수율	79.25	79.17	-0.08
	약품량	906	914	8
	주입률	0.71	0.64	-0.07
난 지	케익량	283	321	38
	함수율	79.33	79.62	0.29
	약품량	558	579	21
	주입률	0.75	0.68	-0.07
서 남	케익량	575	611	36
	함수율	77.02	78.24	1.22
	약품량	26,382	20,487	-5,895
	주입률	19.96	15.406	-4.55
탄 천	케익량	325	335	10
	함수율	78.44	77.58	-0.86
	약품량	1,963	2,005	42
	주입률	1.07	1.07	-

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상(서남, 탄천)

□ 재이용수 이용 현황

ㅇ 2월 재이용수 이용량은 11,759천 톤으로 처리수 재이용률은 11%임

- 처리수 재이용률 : 탄천 29%, 중랑 16%, 난지 3%, 서남 2%

<’23.2월 재이용수 이용 현황>

(단위 : 천톤)

구 분 처리장	하수처리 누계(만톤)	재이용수 총계	장내용수				장외용수
			소계	세척수 · 청소수	냉각수	기타	소계	하천 유지	기타
계	10,724	11,759	7,305	1,116	536	5,853	4,454	4,419	35
중 랑	3,276	5,337	900	230	65	605	4,437	4,419	18
난 지	1,428	412	412	123	67	222	-	-	-
서 남	4,172	653	636	380	178	78	17	0	17
탄 천	1,848	5,357	5,357	383	226	4,948	-	-	-

□ 전력사용량

ㅇ 2월 총 전력사용량은 43,289MWh으로(자체발전 비율 0.01%) 전월대비 8% 감소하고 전년 동월대비 1.7% 증가

- 센터별 전력사용 비율 : 중랑 32%, 난지 12%, 서남 39%, 탄천 17%,

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	서남	탄천
연 누계		90,708	29,357	10,963	35,011	15,377
`23.2월	계	43,289	13,872	5,344	16,797	7,276
	한전	43,283	13,872	5,338	16,797	7,276
	자체발전량	6	-	6	-	-
	자체발전비율	0.01	-	0.11	-	-

Ⅴ		행정사항

□ 2월 물재생센터 운영현황 공유

ㅇ 물재생센터 유입·방류수질 모니터링 철저 및 수처리 공정 관리 강화

ㅇ 정확한 통계자료 생성을 위해 물재생센터 운영관리시스템 입력자료 검증 철저 및 적기 입력.  끝.