문서번호	수질과-4257
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	박번수	05/03
		어용선

5월 수돗물평가위원회 채수 결과 보고

2023. 5.

상수도사업본부

(생 산 부)

5월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2023. 5. 2.(화) 09:00~16:30

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

ㅇ 수돗물평가위원회 위원 : *********위원

ㅇ 본부 : 수질과(***외 1명)

ㅇ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	11:00	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ********** ○필터교환 : **********
	정 수(1-2)	11:05	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	12:10	송파구 새말로15길 17-5 ******
	저수조(1-4)	11:45	송파구 송이로31길 56 *******
	정수기물(1-5)	11:34	송파구 송이로31길 56 *******
암사	원 수(2-1)	10:05	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : ******* ○필터교환 : *******11.
	정 수(2-2)	10:10	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:50	동작구 여의대방로 8 **********
	저수조(2-4)	15:30	동작구 여의대방로 10길38 ********
	정수기물(2-5)	15:36	동작구 여의대방로 10길38 ********

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.81	15.4		7.92	15.8
정수	7.16	15.2	0.37	7.21	15.5	0.49
직수	7.02	15.2	0.24	7.23	15.8	0.24
저수조	7.00	14.9	0.11	7.34	16.1	0.20
정수기	7.82	19.2	-	7.16	10.0	-

※ 염소주입율 : 광암 (전염소 0.50ppm, 중염소 0.30ppm, 후염소 0.58ppm)

암사 (전염소 1.85ppm, 중염소 -, 후염소 0.68ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[*************************, 71,700원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(5월) 1부.  끝.