아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	교통신호기 시공기준과 자재선정 안내

교통신호기 신설 및 유지관리를 위한 시공기준과 자재선정을 아래와 같이 안내 합니다.

1. 시공분야: 지중 전선로

가. "한국전기설비규정(KEC) 334.1 지중 전선로의 시설"에 따라 교통신호기의 지중 전선로를 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설 깊이는 1.0m 이상 적용

나. 매설 깊이가 충분하지 못한 장소에는 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 것을 사용

2. 자재선정: 교통신호제어기 단자대 하부, 신호등(차량, 보행, 기타), 신호등주, 보행신호등 보조장치 등 단자대에 전원선(0.6/1kV F-CV 6㎟ 이상), 제어선(0.6/1kV F-CVV1.5㎟ 이상), 통신선(0.6/1kV F-CVV-S 1.5㎟ 이상), 접지선(0.6/1kV F-GV 6.0㎟ 이상)을 고정할때 사용하는 압착단자는 KS인증 원형 압착단자 선정.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 서부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 남부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 북부도로사업소장(기전과장), 서울특별시 성동도로사업소장(기전과장), 서울특별시 강서도로사업소장(기전과장)
신호시설팀장	이용수		교통운영과장	전결 05/03
김상신
협조자	주무관	김민지		주무관	김정길
시행	교통운영과-6479	(	2023. 5. 3.	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문청사 1동 6층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2479	/전송	02-2133-1053	/	taulee@seoul.go.kr	/	부분공개(5)