문서번호	급수운영과-7862
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		서부수도사업소장
최형진	신정우	채재일		05/03
				김정일
협 조
	급수운영팀장		박상열

증산4중블록외 1개소 공급량 분석 보고

2023. 5.

서부수도사업소

급 수 운 영 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

증산4중블록외 1개소 공급량 분석 보고

급수운영과장 : 채재일☎02-3146-3640 급수관리팀장 : 신정우☎02-3146-3649 담당 : 최형진☎02-3146-3642

우리사업소 관내 만리3 중블록(관리대상) 및 증산4 중블록(공급량 증가)에 대한 공급량 분석 및 향후계획 보고임.

□ 현    황

※만리3중블록: 유수율(90% 미만) 관리대상, 증산4중블록: 최근('22. 12.~'23. 4.)공급량 증가

중블록명	만리3 중블록	증산4 중블록	비 고
급수구역	마포구 아현동, 공덕동	마포구 상암동, 성산2동
공급인구수	약 19,950명	약 77,820명
월간공급량 (공급량 조정기준)	184천㎥	1,018천㎥	'23년 3월
유수율	88.18%	93.48%	'23년 1~2월
경계밸브수	20개소	7개소

□ 보고내용

ㅇ 만리3중블록

- 공급방식

뚝도(정)

≫

대현산(배)

≫

만리(배)

≫

수요가

≫

만리(증)

≫

수요가

- 만리3중블록은 마포구 아현동 및 공덕동 일대를 공급하고 있으며, 중블록 경계밸브 및 경계수전 점검 등 지속적으로 관리를 하고 있으나, 유수율이 90%미만(88.18%) 중블록으로 관리되고 있음.

ㅇ 증산4중블록

- 공급방식

강북(정)

≫

북악터널(배)

≫

증산(배)

≫

수요가

- 증산4중블록은 유입 유량계 2개소(SPM-8, SPM-9)를 통해 공급되며 마포구 상암동 및 성산2동 일대로,

- SPM-8의 공급량이 '22년 12월경부터 '23년 4월(현재)까지 매월 약 200천㎥ 증가하고 있으며, 조정량 또한 증가하여 유수율은 93.48%('23년 1~2월)을 유지하고 있으나, 최근 유수율을 분석한 결과 전체적으로 공급량 및 조정량 증가의 차이가 발생 지속적으로 유수율이 감소하고 있어 중블록 집중관리 계획 수립이 필요한 실정임.

- 공급량 변동 현황

구 분	공급량 (증산4)	SPM-8		비 고
		공급량	11월대비 증·감
'22년 11월	787천㎥	558천㎥	-
'22년 12월	987천㎥	757천㎥	199천㎥ 증	36% 증
'23년 1월	1,002천㎥	775천㎥	217천㎥ 증	39% 증
'23년 2월	936천㎥	705천㎥	147천㎥ 증	26% 증
'23년 3월	989천㎥	788천㎥	230천㎥ 증	41% 증

- 월별 유수율 변동 현황

구 분	1~2월	9~10월	11~12월	비고
2021년	113.88%	92.32%	91.65%
2022년	98.19%	88.46%	102.94%
2023년	93.48%	-	-

ㅇ 연도별 중블록 유수율 현황

구 분	만리3중블록		증산4중블록		비고
	유수율(%)	전년대비증감	유수율(%)	전년대비증감
2020년	90.09	-	99.88	-
2021년	80.54	감) 9.55	98.08	감) 1.8
2022년	78.35	감) 2.19	97.13	감) 0.95
2023년	88.18	증) 9.83	93.48	감) 3.65	1~2월

□ 추진내용

ㅇ 유수율 90% 미만으로 관리대상('23. 1~2.: 88.18%)인 만리3중블록 및 최근 지속적으로 공급량이 증가하여 유수율이 감소하고 있는 증산4중블록('23. 1~2.: 93.48%)에 대하여 중블록 유수율 제고를 위한 점검 및 배수관 정비를 시행하여 중블록 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

- 중블록 경계지역 밸브점검(중블록간 밸브개폐 등)

- 중블록 누수탐지(기간제 근로자 탐사작업) 실시

- 중블록 내 다량급수처 등 수전 수 증감 확인

- 중블록 내 관로 및 맨홀 등 순찰 점검

- 중블록 내 장기사용 관로 및 누수 취약지역 관로 점검 및 정비

※ 증산4중블록 및 만리3중블록 경계밸브 현황 별도붙임

□ 향후계획

ㅇ 경계밸브 점검 및 누수탐지 세부계획 협의·····~ '23. 5. 10.

ㅇ 증산4 및 만리3중블록 경계밸브 점검····'23. 5. 10.~ '23. 5. 30.

ㅇ 증산4 및 만리3중블록 누수탐지 실시····'23. 5. 30.~ '23. 7. 14.

ㅇ 경계밸브 및 누수탐지 추진 결과보고···'23. 7. 14.~ '23. 7. 31.

ㅇ 장기사용 관로 및 누수 취약지역 관로 정비등 ··'23. 8. 1.~ '23. 11. 30.

ㅇ 다량급수처 수전 관리 및 관로, 맨홀 순찰 점검 등·····상시 점검

붙임  1. 만리3중블록 현황도

2. 증산4중블록 현황도 1부.  끝.