문서번호	서울숲관리사무소-3143
결재일자	2023. 5. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲관리사무소장
김정중		박계현	05/05
			송복식
협조
	주무관		이승훈

서울숲 수경시설 운영·관리 계획

2023.  5.

동부공원여가센터

(서울숲관리사무소)

서울숲 수경시설 운영·관리 계획

서울숲 수경시설의 운영, 수질 및 시설관리 계획을 수립하여 공원이용   시민에게 쾌적하고 안전한 친수공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 수변감성도시과-5241호(2023.4.17.)「2023년 물놀이형 수경시설 관리계획」

□ 조경과-5273호(2023. 4. 17.)「2023년 수경시설 운영·관리계획」

□ 조경지원과-2587호(2023.4.28.)「2023년 산하공원 수경시설 운영·관리계획」'

Ⅱ		수경시설 현황

□  시설현황 : 분수시설 7개소, 계류 9개소, 연못 3개소

□  분수시설 세부현황

○ 시설형태 : 접촉형(물놀이형) 1개소, 비접촉형(경관형) 6개소

○ 세부현황

구분	종류	설치년도	규모(㎡)	높이(m)	모터규격(HP)	급수원	조명설치여부
접촉형 (물놀이형)	바닥분수	2005.6	177	6	7.5(10대)	상수	설치
비접촉형 (경관형)	벽천분수	2005.6	6	2.5	0.18(1대)	지하수	설치
	벽천(식물원)	2005.6	16	4	2.5(1대)	상수	설치
	수변화장실분수	2005.6	10	6	1.5(4대),2(4대) 4(1대),5.5(1대)	지하수	설치
	폭기분수(2개소)	2005.6	1	4	5(2대)	지하수	설치
	거울연못	2005.6	324	-	-	지하수	미설치
	프로그램분수	2005.6	82	1	1(대)	상수	미설치
	소형분수(2개소)	2005.6	9	1.5	0.25(1대)	상수	미설치

※ 소형분수는 노즐 제거로 미운영

Ⅲ		수경시설 운영계획

□  접촉형(물놀이형) 수경시설

○ 대상시설 : 바닥분수(2번출구 군마상 옆)

○ 운영기간 : 2023. 05. 03 ~ 09. 30.

○ 운영시간

구 분	기 간	가동횟수/일	가 동 시 간
상시운영 (혹서기제외)	05.03.~06.30. 09.01.~09.30.	4회(30분/회)	13:00, 14:00, 15:00, 16:00
상시운영 (혹서기)	07.01~08.31.	5회(30분/회)	12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

※ 매주 월요일은 저류조 청소 및 시설 점검으로 미 운영(단 공휴일인 경우 운영, 화요일 미운영)

○ 바닥분수 사전점검 실시

- 점검일시 : 2023. 04. 24 ~ 04. 28(5일간)

- 점검방법 : 담당자와 실무관 합동으로 육안점검 및 작동점검 실시

- 주요 점검 사항 : 펌프, 노즐, 인버터, 살균소독설비, 분전함, 프로그램 등

- 점검 결과 22년 미 작동 확인된 펌프 2대 및 인버터 1대 고장 추가 확인

하였으며 기타 시설물 정상 작동됨

※ 미작동 펌프(2대) : 5월경 시설과 교체 공사예정(인버터 고장에 대해 공사 담당자에게 요청)

□ 비접촉형(경관형) 수경시설

○ 대상시설 : 벽천 및 수변화장실 분수

○ 운영기간 : 2023. 05. ~ 09.(5개월)

○ 운영시간

구 분	기 간	가동횟수/일	가 동 시 간
상시 운영	05.~09.	3회(30분/회)	12:00, 13:00, 18:00

○ 프로그램분수, 폭기분수

구 분	기 간	가동횟수/시간	가 동 시 간
상시 운영	05.~09.	2회/3시간	11:00~13:00, 15:00~16:00

※ 프로그램분수는 5~6월경 시설물 교체 공사 후 운영예정(시설과)

○ 거울연못 : 24시간 담수

□ 수경시설(접촉형, 비접촉형)의 효율적인 운영과 에너지 절약을 위해 시간대별 특성,      기상상황, 행사계획, 이용행태 등에 따라 가동횟수, 시간대 등을 탄력적으로 운영

□ 기타(계류 연못) 수경시설

○ 대상 시설 : 실개천 및 생태숲 연못, 연못 계류시설 등 9개소

○ 운영 기간 : 2023. 05.~ 09.

○ 운영 시간 : 24시간 가동

Ⅳ		수경시설 관리계획

□ 수질관리(검사)

○ 수질기준 (물환경보전법 시행규칙 제89조의3)

검 사 항 목	수질기준
수소이온농도(PH)	5.8 ～ 8.6
탁 도	4NTU 이하
대장균	200(개체수/100mL) 미만
유리잔류염소(염소소독 실시하는 경우만)	0.4 ～ 4.0mg/L

□ 수질검사 방법

○ 수질검사 전문업체에 검사 의뢰(1회/2주)

○ 필요 시 서울숲 담당자가 간이 수질측정기로 자체 수질검사 실시

□ 관리기준

○ 저 류 조 : 주 1회 이상 청소

○ 용    수 : 주 1회 이상 교체 또는 1일 1회 이상 여과기 통과

○ 수    심 : 30cm 이하 유지, 부유물 및 침전물 유무 수시 점검 및 제거

○ 소독방법 : 살균 소독설비를 통한 방법

※「먹는물관리법」제36조제1항에 따른 고시된 수처리제 기준과 규격 충족 등

○ 안 내 판 : 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 운영자 연락처, 수질검사 일자

및 결과, 이용자 주의사항 등을 게시

○ 수질기준 초과 시 : 시설 개방 중지 → 소독 또는 청소·용수 교체 →

수질 재검사 → 수질기준 충족 시 시설 재개방

□ 이용관리에 대한 안전 인력 배치

○ 공휴일, 주말(일요일) : 공공안전관 근무자 활용

○ 평일, 주말(토요일) : 공공안전관 및 기간제(시설경비) 순환근무 실시

************************************

********************************************

****************************************

*************

***************************

**************************************

*********************************************

*******************

※ 수질검사비용, 약품(염소소독제 등) 및 청소용품 구입 별도

○ 예산과목 : 동부공원여가센터공원운영과 공원녹지관리 ,수준향상및도시녹화지원, 공원관리               및도시녹화지원 서울숲유지관리 일반운영비 공공운영비 사무관리비

□ 시설물 점검기준에 따른 점검 실시

구 분	점검내용	일상점검	정기점검
제어반	동작확인, 절연상태	1회/주	1회/년
저류조(물탱크)	파손및오염상태	1회/주	1회/년
수질정화시설	동작여부, 여과재 및 배관의 상태 소독재의 상태, 누수, 절연	1회/주	1회/년
펌프	부하상태 누수, 조임상태, 절연저항 등	1회/주	1회/3개월
배관	조임상태, 누수, 파손	1회/주	1회/년
노즐	노즐의 상태(이음매, 막힘)	1회/주	1회/6개월
조명	누전, 파손, 절연 등 이상유무	1회/일	1회/년
바닥포장 조합놀이대 등	시설물오염, 균열, 파손 유무	1회/주	1회/년

,

Ⅳ		행정사항

□ 매월 수질검사 결과자료 제출(익월 5일까지)

□ 수경시설 관리카드 작성 및 제출

○ 수질기준 초과 시 확인한 날부터 14일 이내 보고

○ 연간 수질검사 결과 관리카드 작성 후 제출(23.10.30일까지)

붙임  1. 2023년 산하공원 수경시설 운영·관리 계획 1부.

2. 물놀이형 수경시설 운영·관리 가이드라인(2021) 1부.

3. 물놀이형 수경시설 수질 및 관리기준 1부.

4. 수질검사 결과 제출양식 1부.

5. 물놀이형 수경시설 관리카드 1부.

6. 서울숲 수경시설 현황 1부. 끝.